Холодильна хата

Наукова робота на тему:

«Центр теплохолодопостачання багатоповерхового житлового будинку

з приміщеннями громадського призначення у м. Бердичів»

АНОТАЦІЯ

# Представлена  наукова  робота під шифром «Холодильна хата»  присвячена проектуванню  центру теплохолодопостачання для багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення.

# Актуальність роботи обумовлена необхідністю зменшення забруднення навколишнього середовища теплогенерувальним обладнанням, зниження споживання викопного палива та забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату будинку.

Об’єкт дослідження – теплотехнологічне обладнання центру теплохолодопостачання багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення у м. Бердичів

Мета роботи – зменшенням споживання викопних енергоресурсів для теплопостачання житлової будівлі шляхом впровадження технології спалювання деревних пелетів.

Методи  дослідження - числовий експеримент на математичній моделі техніко-економічних розрахунків.

В результаті виконання наукової роботи запропоновано центр теплохолодопостачання, який може забезпечити оптимальні параметри мікроклімату у будинку та дозволяє зменшити використання  викопних енергоресурсів.

# Наукова робота складається з 5 розділів на 30 сторінках, містить 20 використаних наукових джерел та 2 додатки.

# Ключові слова: водогрійна котельня, деревні пелети, холодопостачання, пластинчастий теплообмінник.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1 БАГАТОВАРІАНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИБІР ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ	5

1.1 Розрахунок багатоваріантного аналізу	5

1.2 Математична модель техніко-економічного розрахунку	6

2 АНАЛІЗ І РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ КОТЕЛЬНІ	7

2.1 Аналіз теплової схеми котельні	7

2.2 Розрахунок теплової схеми для трьох режимів	7

2.3.Розрахунок діаметрів трубопроводів	8

3 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА	10

3.1 Теоретичні об’єми продуктів згорання палива	10

3.2 Тепловий баланс і витрата палива	11

3.3 Розрахунок топки	13

3.3.1 Конструктивні характеристики топкової камери	13

3.3.2.Перевірний розрахунок теплообміну в топці	14

3.4 Розрахунок водяного жаротрубного пучка	16

3.5 Розрахунок повітряного жаротрубного пучка	20

4 РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ	23

4.1 Вихідні дані	23

4.2 Тепловий розрахунок	23

4.3 Конструктивний розрахунок	27

5 СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДПОСТАЧАННЯ	28

ВИСНОВКИ	30

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	31

ДОДАТКИ

Вступ

В останні роки в розвинутих країнах  промислові підприємства стали стрімко еволюціонувати в напрямку енергоефективності, екологічності, ресурсоефективності, автономності. В побуті з’являються поняття «стійке будівництво», під яким розуміють бережливе ставлення до навколишнього середовища і здоров’я людини починаючи з моменту виробництва будівельних матеріалів до закінчення життєвого циклу будинку і утилізації конструкції, виконання етичних норм, позитивної естетичної дії, інноваційна і економічна ефективність.

Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України надасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави та зниженню антропогенного впливу енергетики на навколишнє природне 
середовище, про що йдеться у Енергетичній стратегії  України на період до
 2030 року [1].

Житлово-комунальне господарство України характеризується вкрай низькою енергетичною ефективністю, що є причиною не тільки погіршення якості послуг, які надаються підприємствами цієї галузі, а й підвищення тарифів, що негативно сприймається суспільством. Впровадження сучасного, енергоощадного обладнання та технологій у ЖКГ дозволить перейти на якісно новий рівень надання послуг населенню, скоротити споживання енергоресурсів, зокрема викопних (таких як природний газ), а також покращити екологічну ситуацію в країні [2].

1 БАГАТОВАРІАНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИБІР ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ

1.1 Розрахунок багатоваріантного аналізу

Для вибору джерела теплоти проведемо багатоваріантний аналіз на основі техніко-економічних показників [3]. Для розрахунку використаємо такі джерела теплоти як природній газ, деревні пелети та паливні брикети. Дані розрахунку наведено в таблиці 1.1.

Таблиця. 1.1 Багатоваріантний аналіз техніко-економічних показників

| Найменування | Розмірність | Котельня на газу | Котельня на брикетах | Котельня на пелетах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Річне виробництво теплоти |  |  |  |  |  |
| Річна вит-рата палива | м3/рік//кг/рік |  | 568710 | 512800 |  |
| Витрата на паливо | грн/рік |  | 1789430 | 1249180 |  |
| Витрата електроенергії | кВтгод/рік |  | 18841,49 | 34611,1 |  |
| Витрата на електроенергію | грн/рік |  | 54451,9 | 100030 |  |
| Річне споживання води | м3/рік |  | 30686,3 | 30686,3 |  |
| Витрата на воду | грн/рік | 229533,6 | 229533,6 | 229533,64 |  |
| Витрата на поточний ремонт | грн/рік | 12600 | 11200 | 16800 |  |
| Витрата на амортизацію | грн/рік | 63000 | 56000 | 84000 |  |
| Продовження табл.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Витрата на заробітну плату | грн/рік | 113778 | 151704 | 151704 |  |
| Інші витрати | грн/рік | 176693,7 | 137539,4 | 109870 |  |
| Загальні експлуатаційні витрати | грн/рік |  |  |  |  |
| Собівартість тепло-вої енергії | грн/ГДж | 371,9 | 289,5 | 231,3 |  |
| Термін окупності | років | 5,3 | 0,93 | 0,88 |  |

За результатами обрахунків обираємо вид палива – деревні пелети. Встановлюємо котел марки MARTEN INDUSTRIAL. Даний варіант встановлення котла на пелетах має значні переваги: можливість змінювати і програмувати режими; автоматичне виключення системи в результаті збільшення температури вище заданої; можливість застосування обладнання в найрізноманітніших варіаціях; наявність багатоступінчастого захисту, низькі затрати на експлуатацію, при цьому не потрібні додаткові затрати на технічне обслуговування ( очищення золи відбувається приблизно раз на місяць); період експлуатації при грамотній роботі складає близько 25 років; не значні габарити котла [4].

1.2 Математична модель техніко-економічного розрахунку

На основі багатоваріантного аналізу  системи теплопостачання розроблена математична модель. Математична модель та її опис розташовані у 
додатку А.

2 Аналіз і розрахунок теплової схеми котельні

2.1 Аналіз теплової схеми котельні

Котельня забезпечує відпуск води з температурою 80 ºС для потреб системи опалення та вентиляції, з температурою 60 ºС для гарячого водопо-стачання житлового будинку. Мережний насос забирає зворотну мережну воду з тепломережі і подає на нагрів в нижню зону котла. Нагріта вода по прямому трубопроводу подається споживачу.

2.2 Розрахунок теплової схеми  для трьох режимів роботи

Проведемо розрахунок для трьох режимів роботи котельні: максимально опалювального, середньо-опалювального та міжопалювального режимів [3]

Дані розрахунку представлені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Розрахунок теплової схеми для максимально опалювального, середньо-опалювального та між опалювального режимів

| № | Розрахункова величини | Позначення | Розмірність | Максимально-опалювальний | Середньо-опалювальний режимів | Міжопалювальний режимів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потужність системи опалення | Qоп | кВт | 210 | 100,8 | - |
| 2 | Потужність системи ГВП | Qгвп | кВт | 185 | 185 | 185 |
| 3 | Потужність системи вентиляції | Qвент | кВт | 35 | 24,36 | - |
| 4 | Витрата мережної води на опалення | Gоп | кг/с | 2,5 | 1,415 | - |
| Продовження табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Витрата мережної води на ГВП | Gгвп | кг/с | 2,207 | 2,597 | 2,5 |
| 6 | Витрата мережної води на вентиляцію | Gвент | кг/с | 0,418 | 0,342 | - |
| 7 | Витрата котлової води | Gк | кг/с | 5,125 | 4,354 | 2,5 |
| 8 | Витрата води на підживлення | Gпж | кг/с | 0,0256 | - | 0,0125 |
| 9 | Потужність котельні | Qк | кВт | 431,6 | 310 | 211,6 |
| 10 | Витрата палива | Bp | кг/год | 94,68 | 68,04 | 6,4 |
| 11 | Витрата умовного палива | By | кг/год | 59 | 42,3 | 28,8 |
| 12 | ККД котельні | η | % | 89,5 | 90,1 | 90,3 |

2.3 Розрахунок діаметрів трубопроводів

Розрахунок трубопроводів для опалювального контуру

Як матеріал для трубопроводів в тепловій схемі використаємо сталеві труби виконані за ГОСТ 10704-91 [5].

Діаметр трубопровода

,	(2.1)

де ω = 1 м/с – швидкість теплоносія в трубопроводі;

ρ = 983 кг/м3 – густина теплоносія в трубопроводі.

Розрахунок діаметрів усіх трубопроводів наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахунок діаметрів трубопроводів котельні

| № | Назва трубопроводу | Витрата води, кг/c | Розрахунковий діаметр, м | Стандартний діаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровід ГВП | 2,5 | 0,048 | 57×3 |
| 2 | Для опалення житлової частини | 2,5 | 0,048 | 57×3 |
| 3 | Для опалення торгівельної частини | 0,298 | 0,019 | 26,8×2,5 |
| 4 | Для системи вентиляції | 0,418 | 0,0231 | 32×2,5 |
| 5 | Живильний | 5,125 | 0,08 | 89×3,5 |
| 6 | Зворотній | 5,125 | 0,08 | 89×3,5 |
| 7 | Підживлювальний | 0,0256 | 0,0057 | 21,3×2,5 |
| 8 | В систему циркуляції ГВП | 0,8 | 0,0011 | 21,3×2,5 |
| 9 | З системи циркуляції ГВП | 0,267 | 0,0184 | 26,8×2,5 |
| 10 | Для входу холодної вод води | 0,8256 | 0,032 | 38×2,5 |

3 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

Розрахунок водогрійного котла виконується з метою оцінки показників його роботи при спалюванні деревних пелетів .

Вихідні дані: потужність  котла - 230 кВт, температура води на вході – 60С, температура води на виході – 80С, температура відхідних газів – 161С, температура холодного повітря – 20С, коефіцієнт надлишку повітря – 1,3%, коефіцієнт корисної дії –  0,9, паливо – пелети.

Склад палива наведений у таблиці 3.1

Таблиця 3.1 – Склад палива

| Ср | Нр | Sp | Ор | Np | Wp | Ap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,41 % | 6,1 % | 0,04 % | 39,3 % | 0,6 % | 5,2 % | 0,35 % |

## 3.1 Теоретичні об`єми продуктів згорання палива

Об’єми продуктів згорання розраховані за залежностями наведеними у [6]:

Теоретична кількість повітря  V0 = 4,625(м3/кг).

Теоретичний об’єм триатомних газів VRO2 = 0,93(м3/кг).

Теоретичний об’єм азоту VN2 0= 3,65 (м3/кг).

Теоретичний об’єм водяних парів  VH2O0= 0,82 (м3/кг).

Ентальпію продуктів згорання на 1 кг палива при 1

.

Характеристики продуктів згорання та розрахунок ентальпії продуктів згорання палива при різних температурах газів зазначені в додатку Б

## 3.2 Тепловий баланс  і витрата палива

Наявна теплота

Qнр = 338·Ср + 1025·Нр – 108,5·(Ор – Sp) – 25·Wp,

Qнр = 358·48,1+1025·6,1 – 108,5·(39,3-0,04) – 25·5,2=18225 (кДж/кг).

Тепловий баланс складаємо з розрахунку на 1 кг наявної теплоти палива Qрн. При цьому рахуємо теплоту повітря, яке надходить на горіння tхп = 30 С. Розрахунок теплового балансу зводимо у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. – Розрахунок балансу і витрати палива

| Найменування | Позначення |  | Формула |  | Розмірність |  | Розрахунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Температура повітря, яке надходить у топку | tхп |  | Згідно із завданням |  | C |  | 30 |
| Нижча теплота згорання палива | Qнp |  | за попереднім розрахунком |  |  |  | 18225 |
| Наявна теплота палива | Qн |  | QPH+Qn+Qп з+Qф |  |  |  | 18225+0+0+0=18225 |
| Температура відхідних газів | tвг |  | Згідно із завданням |  | С |  | 161 |
| Коефіцієнт надлишку повітря | вх |  | Приймаємо згідно рекомендацій [7] |  | - |  | 1,3 |
| Ентальпія відхідних газів |  | Iвг |  | Таблиця 3.3 |  | 1517 |  |
| Температура повітря в котельній |  | tхп |  | Згідно із завданням | C | 20 |  |
| Ентальпія холодного повітря |  | Iхп |  | V0(ct) |  | 4,62526=120 |  |
| Продовження табл. 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Втрати теплоти від механічної неповноти згорання |  | q4 |  | Приймаємо згідно рекомендацій [7, 8] | % | 1 |  |
| Втрати теплоти від зовнішнього охолодження |  | q5 |  | Приймаємо згідно рекомендацій [7, 8] | % | 1,1 |  |
| Втрати теплоти від хімічного недопалу |  | q3 |  | Приймаємо згідно рекомендацій [7, 8] | % | 0,5 |  |
| Витрати теплоти з відхідними газами |  | q2 |  |  | % |  |  |
| Сума теплових втрат |  | q |  | q2+q3+q4+q5 | % | 7,39+0,5+1+1,1=9,99 |  |
| ККД парогенератора |  |  | пг |  | 100-q | % | 100-9,99=90,01 |  |
| Коефіцієнт збереження теплоти |  |  |  |  | 1-q5/(пг+q5) | - |  |  |
| Теплота корисно віддана в котлоагрегаті |  |  | Qк |  | за умовою | кВт | 230 |  |
| Температура води на вході на виході |  |  | t′в t״в |  | за умовою | ͦ С | 60 80 |  |
| Ентальпія води на вході на виході |  |  | Iв′ Iв״ |  | По I-ϑ таблиці | кДж/кг | 251,4 335,3 |  |
| Витрата котлової води |  |  | Gв |  |  | кг/с |  |  |
| Повна витрата палива |  |  | В |  | Qк100/ (пгQpнаяв) | кг/с | 230·100/(18225·0,9) =0,01402 |  |
| Розрахункова витрата палива |  |  | Вр |  | В(100-q4)/100 | кг/с | 0,01402(100-1)/100 =0,01388 |  |

3.3 Розрахунок топки

## 3.3.1 Конструктивні характеристики топкової камери

Розрахунки величин записуємо в таблиці. 3.3.

Таблиця 3.3 – Конструктивні характеристики топкової камери

| Найменування | Позначення | Формула | Розмірність | Розрахунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активний об’єм топкової камери | Vт | згідно комплекту креслення | м3 | 0,71 |
| Теплове навантаження об’єму топки | qv | B·Qpн/Vт |  |  |

Коефіціент забруднення екранної поверхні приймаємо ζ= 0,6 Площа стін, люку, колосникової решітки та вихідного вікна, а також конструктивні характеристики топкової камери зазначено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4–  Конструктивні характеристики топки.

| Велична | Позначення | Розмірність | Стінки топки |  |  |  |  | Вихідне вікно | Люк | Сумарна площа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фронтова | Бокова | Колосникова решітка | Задня | Трубна дошка |  |  |  |
| Сумарна площа стін і вікна | Fст | м2 | 0,744 | 0,63· | 0,85 | 0,74 | 1,02 | 0,14 | 0,27 | 5 |
| Площа зай-нята променесприй-мальною поверхнею: | Fпр | м2 | 0,334 | 1,26 | - | 0,74 | 1,02 | 0,14 | 0,27 | 3,7 |
| Площа променесприймальна поверхня | Hпр | м2 | 0,344 | 1,26 | - | 0,74 | 1,02 | 0,14 | 0,27 | 3,76 |

## 3.3.2. Перевірний розрахунок теплообміну в топці

Маючи дійсні параметри топки, проведемо перевірку даних в таблиці 3.7.

Таблиця 3.5 – Перевірний розрахунок топки

| Найменування | Позначення | Формула | Розмірність | Розрахунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коефіцієнт надлишку повітря | α | за початковими даними | -- | 1,3 |
| Температура підігрітого повітря | tгп | приймаємо попередньо | ͦ С | 151 |
| Ентальпія підігрітого повітря | Iхп | По I-ϑ таблиці | кДж/кг | 718 |
| Теплота, яка вноситься в топку з повіря | Qn | I0хп |  | 1,3708=934 |
| Корисне тепловиділення в топці | Qт | Qpн(100-q3-q4)/(100-q4)+ +Qпов |  |  |
| Адіабатна температура горіння | ϑа | По I-ϑ таблицям | С | 1713 |
| Температура газів на виході з топки | ϑт | За попереднім вибором |  | 653 |
| Ентальпія газів на виході з топки | Iг | По I-ϑ таблицям |  | 6563 |
| Середня сумарна теплоємність продуктів згорання | Vcp | (Qт-Iт)/ /(ϑа-ϑт) |  |  |
| Продовження табл. 3.5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Відносна висота розташування пальників до висоти топки | S | 3,6Vm/Fct | м | 3,60,71/5,03=0,508 |
| Коефіцієнт забруднення екранів |  | Таблиці 4.2 [7], для шарових топок | --- | 0,6 |
| Середній коефіцієнт теплової ефективності екранів | ср | Нn/Fcт | --- | 0,63,76/5,03=0,449 |
| Сумарна об’ємна частка трьохатомних газів | rn | за таблицею 1 | --- | 0,257 |
| Сумарна поглинальна здатність | prпS | p·rп·S | мМП | 0,1·0,168·0,508=0,013 |
| Коефіцієнт ос-лаблення променів трьохатомними газам | Кг | за формулою 6-13 [8] | 1мМПа | 4,36 |
| Коефіцієнт ослаблення полум’я зол. част. | Кзлμзл | 1040,8зл/(Т''т0,66(1+1,2×злs) | 1мМПа |  |
| Коефіцієнт ос-лаблення променів в топці | К | Kг+ Кзлμзл | 1мМпа | 4,36+0,049=4,412 |
| Кретерій Бугера | Bu | КPS | - | 4,4120,10,508=0,224 |
| Ефективне значення критерію Бугера |  |  | - |  |
| Параметр М | M | за формулою 4.22 [8] | --- |  |
| Продовження табл.3.5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура газів на виході з топки | ϑт | Формула (4.20) [8] | С | 653,5 |
| Розходження між температурами на виході з топки | Δ(ϑ |  | % |  |
| Променисте теплосприйняття топки | Qпрт | (Qт-Iг) |  | 0,987·(19068-6568)=12348,8 |

Формула (4.20) [6]

Оскільки розрахункова розбіжність менше 2% перерахунок не проводимо і приймаємо температуру газів на виході з топки ϑт= 653,5 ºС.

# 3.4 Розрахунок водяного жаротрубного пучка

# Розрахунок водяного жаротрубного пучка котла наведений у таблиці 3.6.

Tаблиця 3.6 – Розрахунок водяного жаротрубного  пучка

| Величина |  | Позначення |  | Формула | Розмірність | Розрахунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Діаметр труб |  | d |  | згідно креслень | м | 0,033/0,03 |
| Загальна кількість труб |  | Z |  | - // - | шт | 256 |
| Кількість рядів труб |  | Z2 |  | - // - | шт | 26 |
| Середній крок труб : поперечний повздовжній |  | s1 s2 |  | - // - | м м | 0,05 0,042 |
| Кількість ходів по газах по воді |  | nг nв |  | - // - | - - | 2 3 |
| Середня довжина труби |  | L |  | За конструктивними розмірами | м | 0,82 |
| Розташування труб у пучку |  | - |  | згідно креслень | - | шахове |
| Площа живого перерізу для проходу газів води |  | Fг Fв |  | (π∙d2/4)∙z / nг згідно креслень | м2 | (3,14∙0,332/4)∙256/2=0.1094 0,0746 |
| Повна площа поверхні нагріву пучка труб |  | Нпуч |  | d z L | м2 | 3,14·0,03·256∙0,82=21,75 |
| Додаткова поверхня |  | Hдод |  | згідно креслень | м2 | 0,409 |
| Сумарна площа поверхні пучка |  | Н |  | Нпуч+ Hдод | м2 | 21,75+0,409=22,114 |
| Температура газів перед на вході в пучок |  | г |  | З розрахунку топки |  | 653,5 |
| Продовження табл. 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Температура газів на виході з пучка | п |  | приймаємо попередньо |  |  | 270 |
| Ентальпія газів на вході в пучком | Іг |  | З розрахунку топки |  | кДжм3 | 6568 |
| Ентальпія газів на виході в пучок | Іг |  | За І – таблицею |  | кДжм3 | 2589 |
| Теплосприйняття пучка за балансом | Qб |  | (Іг–Іг) |  | кДжм3 | 0,987·(6568-2589)=3930 |
| Температура води на виході на вході | tв״ tв′ |  | за завданням tв״ - Qб∙Вр / (Gв∙Ср) |  |  | 80 |
| Середня температура газів води | ср tcр |  | 0,5 (кп + кп) 0,5∙( tв′ + t״в ) |  |  | 0,5· (653,5+270)=461 0,5 ∙(80+75,3)= 77,6 |
| Середньотемпературний напір | Δt |  |  |  |  |  |
| Швидкість газів в пучку | wг |  |  |  | м/с |  |
| Швидкість води в пучку | wв |  | Gв / (в Fв) |  | м/с |  |
| Коефіцієнт теплопровідності газів води | λг λв |  | за теплофізичними властивостями [9] |  |  | 0,062 0,674 |
| Коефіцієнт кінематичної в’язкості газів води | νг νв |  | - // - |  | м2/с |  |
| Критерій Пра- ндтля газів води | Prг Prв |  | - // - |  | -- | 0,634 2,21 |
| Продовження табл. 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Критерій Рейнольдса газів | Reг |  | wг∙d / νг |  | - |  |
| Критерій Рейнольдса води | Reв |  | wв∙dзов / νв |  | - |  |
| Критерій Нуссельта | Nuг |  |  |  | - |  |
| Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією від газів | г |  |  |  | Вт м2К |  |
| Поправка на крок труби | εs |  |  |  | --- |  |
| Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією до води | в |  |  |  | Вт м2К |  |
| Коефіцієнт теплової ефективності |  |  | рис.7.16 [10] |  | -- | 0,69 |
| Коефіцієнт теплопередачі | К |  |  |  | Вт м2К |  |
| Теплосприйняття пучка з рівняння теплопередачі | Qт |  | К Н t 10-3 / Вр |  | кДжкг | 7,205·21,75·349·10-3/0,0138= =3938,4 |
| Розбіжність теплосприйняття | ΔQ |  | (Qт – Qб) 100 / Qт |  | % | (3938-3930) ·100/3938=0,2 |

Отже, розбіжність розрахунків по теплосприйняттю складає менше ніж

2,5%, тому перерахунок не проводимо.

# 3.5. Розрахунок повітряного жаротрубного пучка

# Розрахунок повітряного жаротрубного пучка котла наведений у таб-лиці 3.7.

Tаблиця 3.7 – Розрахунок повітряного жаротрубного пучка

| Величина | Позначення | Формула | Розмірність | Розрахунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Діаметр труб | d | згідно креслень | м | 0,033/0,03 |
| Загальна кількість труб | Z | - // - | шт | 51 |
| Кількість рядів труб | Z2 | - // - | шт | 26 |
| Середній крок труб : поперечний повздовжній | s1 s2 | - // - | м м | 0,05 0,042 |
| Кількість ходів по газах по повітрю | nг nп | - // - | - - | 1 2 |
| Середня довжина труби | L | За конструктивними розмірами | м | 0,82 |
| Розташування труб у пучку | - | згідно креслень | - | шахове |
| Площа живого перерізу для проходу газів повітря | Fг Fп | (π∙d2/4)∙z / nг згідно креслень | м2 | (3,14∙0,332/4)∙51/1=0.0436 0,0365 |
| Повна площа поверхні нагріву пучка труб | Нпуч | d z L | м2 | 3,14·0,033·51∙0,82=4,33 |
| Додаткова поверхня | Hдод | згідно креслень | м2 | 0,118 |
| Сумарна площа поверхні пучка | Н | Нпуч+ Hдод | м2 | 4,33+0,118=4,448 |

Продовження табл. 3.7

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура газів перед на вході в пучок | г | З розрахунку водяного пучка |  |  | 270 |
| Температура газів на виході з пучка | п | приймаємо попередньо |  |  | 161 |
| Ентальпія газів на вході в пучком | Іг | З попереднього розрахунку |  | кДжм3 | 2589,9 |
| Ентальпія газів на виході в пучо | Іг | За І – таблицею |  | кДжм3 | 1517,9 |
| Теплосприйнятя пучка за балансо | Qб | (Іг–Іг) |  | кДжм3 | 0,987·(2589,9-1517,9)=1059,1 |
| Температура повітря на вході на виході | tп tп′ | за завданням tп״ + (( t200-t100))/ (Іп- Іп) / ( t200-t100))/ |  |  | 50 |
| Середня температура газів повітря | ср tcр | 0,5 (г + г) 0,5∙( tп′ + t״п ) |  |  | 0,5· (270+161)=215,5 0,5 ∙(152,4+50)= 101,18 |
| Середньотемпературний напір | Δt |  |  |  |  |
| Швидкість газів в пучку | wг |  |  | м/с |  |
| Швидкість повітря в пучку | wп |  |  | м/с |  |
| Коефіцієнт теплопровідності газів повітря | λг λп | за теплофізичними властивостями [9] |  |  | 0,041 0,031 |
| Коефіцієнт кінематичної в’язкості газів повітря | νг νп | - // - |  | м/с |  |
| Продовження табл. 3.7 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Критерій Прандтля газів повітря | Prг Prп | - // - | -- |  | 0,667 0,692 |
| Критерій Рейнольдса газів | Reг | wг∙d / νг | - |  |  |
| Критерій Рейнольдса повітря | Reв | wп∙dзов / νп | - |  |  |
| Критерій Нуссельта | Nuг |  | - |  |  |
| Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією від газів | г |  | Вт∙м2К |  |  |
| Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією до повітря | п |  | Вт м2К |  |  |
| Коефіцієнт теплової ефективності |  | рис.7.16[7] | -- |  | 0,8 |
| Коефіцієнт теплопередачі | К |  | Вт м2К |  |  |
| Теплосприйняття пучка з рівняння теплопередачі | Qт | К Н t 10-3 / Вр | кДжкг |  | 5,538·4,333·65∙10-3/0,0138= =1044,6 |
| Розбіжність теплосприйняття | ΔQ | (Qт – Qб) 100 / Qт | % |  | (1044,6-1059,1) ·100/1044,6=1,36 |

Отже, розбіжність розрахунків по теплосприйняттю складає менше ніж

2,5%, тому перерахунок не проводимо.

4  РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1 Вихідні дані

Початкові дані для розрахунку: температура грійної води на вході – 80 оС, температура грійної води на виході – 60 оС, середня температура грійної води – 70 оС,  температура нагріваної на вході –  5 оС, температура нагріваної на виході – 60 оС, середня температура нагріваної води – 32,5 оС ,потужність теплообмінного апарату – 185 кВт, тип пластини – Р-0,05.

Геометричні розміри пластини і типи каналів: площа теплообміну пластини – 0,05 м2, ширина пластини  – 0,135 м, довжина пластини –0,58 м, товщина міжпластинного каналу  – 0,0025 м, товщина пластини  – 0,0005 м, площа поперечного перерізу одного каналу – 0,3375·10-3 м2, еквівалентний діаметр – 0,005 м, діаметр приєднувального штуцера – 0,05 м [11].

4.2 Тепловий розрахунок

Теплофізичні властивості грійної та нагріваної води при середній температурі визначили за [9].

Температура стінки

(4.1)

Критерій Прандтля для температури стінки Prст=3,48 [9].

Масова витрата грійної  води

(4.2)

Масова витрата нагріваної води

(4.3)

Визначимо раціональна швидкість руху грійної води в каналах теплообмінника.

Приймаємо коефіцієнт тепловіддачі від грійної води до стінки  αг = 13500 Вт/м2·К, коефіцієнт місцевого опору ξг = 5, гідравлічний опір 
= 37 кПа.

(4.4)

Критерій Рейнольдса для потоку грійної води

(4.5)

Критерій Нуссельта зі сторони грійної води

(4.6)

.

Коефіцієнт тепловіддачі від грійної води до стінки

(4.7)

Визначимо раціональну швидкість руху нагріваної води в каналах теп-лообмінника.

Приймаємо коефіцієнт тепловіддачі від стінки до нагріваної води αн = 11000 Вт/м2·К, коефіцієнт місцевого опору ξн = 2,6, гідравлічний опір 
 = 35 кПа

(4.8)

Критерій Рейнольдса для потоку нагріваної води

Критерій Нуссельта зі сторони нагріваної води

(4.9)

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до нагріваної води

(4.10)

Приймаємо коефіцієнт забруднення κз = 0,85.

Коефіцієнт теплопередачі

(4.11)

Середній температурний напір

(4.12)

Загальна площа теплообміну апарата

(4.13)

Приймаємо поверхню теплообміну =1,2 м2.

4.3 Конструктивний розрахунок

Було проведено конструктивний розрахунок  за методикою з [11]. Визначено  число паралельних каналів в одному пакеті для грійнї води  mг = 12 шт, для нагріваної води  mн =  6 шт та кількість пластин n=26 штук.

5 СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ

Використовуючи будівельні креслення житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та кліматичні дані міста Бердичів [12] складені теплові баланси приміщень і визначена необхідна потужність системи холодопостачання, що складає Qхол= 34 кВт. Проаналізовано відомі системи теплохолодопостачання [13-16]. Для забезпечення потреб холодопостачання пропонується встановити холодильну машину типу «повітря – вода» з розрахунковою холодильною потужністю Qхм = 40,5 кВт і споживаною електричною потужністю Nхм = 13 кВт.

Холодильні машини вибраного типу і виробника можуть працювати у ревесивному режимі (тобто і у режимі теплового насосу) було проведено оцінку роботи системи теплохолодопостачання в якій основне джерело теплоти – котел на пелетах, а додаткове – реверсивна холодильна машина AQUACIAT ILDH 150V (холодоагент R410А). Ефективність роботи теплових насосів в системах теплопостачання є досить високою [17-19].

Для перевірки доцільності використання комбінованої системи було прийнято рішення оцінити екологічні  та техніко-економічні показники обох систем (таблиця 5.1 та 5.2). Варіант 1 - роздільна система теплохолодопостачання, варіант 2 -  комбінована система теплохолодопостачання

Таблиця 5.1 – Розрахунок валового викиду шкідливих речовин в атмосферу

| Найменування величин | Розмір-ність | Варіант 1 | Варіант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовий викид оксидів азоту NOx | т | 1,695 | 1,53 |
| Валовий викид оксиду вуглецю CO | т | 1,77 | 3,48 |
| Валовий викид діоксиду вуглецю CO2 | т | 1048,8 | 1030 |
| Валовий викид оксиду азоту N2O | т | 0,014 | 0,0139 |
| Валовий викид метану | т | 0,0191 | 0,0181 |

Таблиця 5. 2 – Техніко-економічні показники систем теплохолодопостачання

| Найменування величин | Розмірність | Варіант 1 | Варіант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капіталовкладення в систему | грн | 2060250 |  |
| Річна витрата палива | т | 501,5 | 447,03 |
| Витрата коштів на паливо | тис. грн. | 4513,4 | 4023,5 |
| Річне споживання електроенергії | кВт год | 76455,06 | 156948,2 |
| Витрата коштів на електроенергію | тис. грн | 128,44 | 263,67 |
| Загальні експлуатаційні витрати | тис. грн | 5286,35 | 4982,91 |
| Річне виробництво теплоти і холоду | ГДж | 8316 |  |
| Собівартість відпущеної енергії | грн/ГДж | 635,68 | 599,2 |

Отже якщо замість холодильної машини встановити реверсивну теплохолодильну машину, яка влітку працює як холодильна машина, а взимку – як тепловий насос, для умов даного об’єкту можна на тому ж обладнанні додатково виробити 893,3 ГДж теплоти. Зменшення споживання пелет складає приблизно 54,46 т за опалювальний період і зниження експлуатаційних затрат
303,4 тис. грн./сезон. Теплохолодильна машина дозволить покривати повністю потреби теплоти для системи вентиляції та 31,8 % потреби теплоти для системи опалення у період з температурою зовнішнього повітря нижче -5 С. Впровадження такої схеми теплохолодопостачання підтверджується як екологічними так і економічними показниками і дозволить знизити собівартість виробництва одиниці енергії на 5,7 % [20].

ВИСНОВКИ

В даній науковій роботі розроблено центр теплохолодопостачання  багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями  громадського призначення у м. Бердичів. Виконано багатоваріантний аналіз для вибору джерела теплоти для котельні. Розглянуті варіанти влаштування котельні на природному газі, деревних пелетах  та паливних брикетах. В результаті узагальнення розрахункових даних виявлено, що собівартість теплоти газової котельні СВт = 371,9 грн./ГДж, котельня на брикетах СВт=289,3 грн./ ГДж, котельня на пелетах СВт = 231,3 грн./ГДж. Обрано варіант – котельні на пелетах. Створено та реалізовано у середовищі Exel математичну модель техніко-економічних розрахунків.

Проведено розрахунок теплової схеми котельні для максимально опалювального, середньоопалювального та міжопалювального режимів

Виконано розрахунок твердопаливного котла на деревних пелетах потужністю Qк= 230 кВт, визначено температуру димових газів на виході із котла tдг = 161оС, ккд котла η = 90 %, розрахункова витрата палива  
Вр= 0,0139 кг/с.

Зпроектовано пластинчастий теплообмінннник для системи гарячого водопостачання потужністю Qто = 185 кВт. Виконано тепловий та конструктивний розрахунки, визначено коефіцієнт теплопередачі k=4273,5 Вт/м2К, розраховано площу теплообміну, що дорівнює  F=1,25 м2, визначено кількість пластин теплообмінника n=26 шт.

Розраховано доцільність встановлення теплохолодильної машини. Вона покриває повністю потреби теплоти для системи вентиляції та 31,8% потреби теплоти для системи опалення у період з температурою зовнішнього повітря вище – 5°С. Використання теплохолодильної машини дозволяє зменшити споживання палива на 10,86 %.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – 326 с.

- «Кращі з доступних технологій для житлово-комунального господарства України». Керівництво з відбору технологій/Під редакцією С. Єрмілова. – К.: «Поліграф плюс», 2016. – 134 с.: іл.

- Ткаченко С. Й. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання. Навч. посібник / С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний, Д. В. Степанов. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137 с.

- Твердопаливний котел  MARTEN INDUSTRIAL [Електронний ресурс]  - Режим доступу :  https://marten.com.ua/industrial-t.html  - Дата звернення 08.06.2019

- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные (сортамент) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.ukrtop.info/gost/8.pdf. Дата звернення: 02.12.2019

- Степанов Д. В.  Котельні установки промислових підприємств/ Д.В. Степанов, Є.С. Корженко, Л. А. Боднар. - Вінниця: ВНТУ, 2011. -  120 с.321 с.

- Промышленная теплоенергетика и теплотехника: Справочник / [А.М. Бакластов, В. М. Бродянский, Б. П. Голубев и др.]; Под общ. ред. В. А. Григорьева и В. М.Зорина. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 552 с.

- Тепловой расчет котлов (нормативный метод). – Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб.: Изд. НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.

- Чепурний М. М. Тепломасообмін в прикладах і задачах : навчальний посібник / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 128 с.

- Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» / Д. В. Степанов. – Вінниця  : ВНТУ, 2017. – 34 с.

- Барановский Н.В. Пластинчатые и спиральные теплообмінники/ Н.В.Барановский, Л. М. Коваленко, А. Р. Ястребенецкий- М., Машиностроение, 1973,288с.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Будівельна кліматологія. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://dwg.ru/dnl/10758 Дата звернення: 05.12.2019.

- Пат. 101178 України, МПК7 F24D11/02. №101178 Система теплохолодопостачання / Степанов Д. В., Степанова Н. Д., Буянов А. О.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № 201502932; опубл.25.08.2015, Бюл. №16.

- Пат. 101612 України, МПК7 F24D11/02. №101612 Система теплохолодопостачання / Степанов Д. В., Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № 201502327; опубл.25.09.2015, Бюл. №18.

- .Пат. 104011 України, МПК7 F24D11/02. №104011 Система теплохолодопостачання  / Степанов Д. В., Степанова Н. Д., Панчук М. Л.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № 201606240; опубл.12.01.2016, Бюл. №1.

- Степанов Д. В. Оцінка ефективності джерел енергії для системи теплохолодопостачання  / Д. В. Степанов, Н. Д. Степанова // Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві – 2017. – №1. – с. 118 – 122.

- Рей Д. Теплові насоси / Д. Рей, Д. Макмайкл. пер. З англ. – М.: Энергоиздат. 1982. – 224 с.

- Степанова Н.  Д. Комбінована система теплопостачання житлового будинку на базі котельні на газоподібому паливі / Н. Д. Степанова, П. І. Муслімов // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Енергоефективність в галузях економіки України – 2017”. – 2017. [Електронний ресурс].Режим доступу:https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2017
/paperview/3419 . Дата звернення 09.01.2020.

- Степанова Н. Д. Ефективність комплексних систем теплохолодопостачання з реверсивними холодильними машинами / Н. Д. Степанова. // Матеріали науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ). – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/486 .  Дата звернення 09.01.2020

- Степанова Н.Д. Комбінування традиційних та альтернативних джерел енергії системі теплохолодопостачання житлового будинку з вбудованими приміщеннями іншого призначення / Н. Д. Степанова, Я. С. Горовенко,

П. І. Муслімов // Доповідь на міжнародній науково-технічній конференції “Інноваційні технології в будівництві - 2018” , 2018. [Електронний ресурс]-Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/
itb2018/paper/viewFile/6114/5109  . Дата звернення 09.01.2020.

Додаток А

Математична модель

Річна витрата палива

[млн.м3/рік].

Витрати на паливо

[млн.грн./рік].

Річне споживання електричної енергії

[кВт∙год/рік].

Витрата на електричну енергію

[млн.грн./рік].

Річне споживання води

.

Витрати на водовідведення

[млн.грн./рік].

Витрата на амортизацію

[млн.грн./рік].

Витрати на поточний ремонт

[млн.грн./рік].

Витрати на заробітну плату

[млн.грн./рік].

Інші витрати

[млн.грн./рік].

Загальні річні експлуатаційні витрати

[млн.грн./рік].

Річний відпуск теплоти

[ГДж/рік].

Собівартість теплової енергії

[грн./ГДж].

Річний економічний ефект  від виробництва теплової енергії, грн./рік.

,[грн./рік].

Термін окупності капіталовкладення

Опис математичної моделі техніко-економічного розрахунку

Розроблена математична модель багатоваріантного аналізу системи теплопостачання. Програма створена в середовищі Excel і призначена для виконання розрахунку і вибору оптимального варіанту системи теплопостачання.

Для виконання розрахунків необхідно ввести відповідні початкові дані після чого програма виконає розрахунки, отримані результати можна переписати або скопіювати у інші прикладні програми. За результатами обчислень проводять аналіз і при необхідності виконують графічну інтерпретацію даних.

Математичний опис моделі складається з рівнянь по визначенню витрати палива в опалювальний, середньо-опалювальний та міжопалювальний режимів, потужності електропривода вентиляторів та димососів, річного споживання електричної потужності, загальнорічних експлуатаційні витрати, терміну окупності капіталовкладень собівартісті теплової енергії та ін. Дана модель є  лінійною, детермінованою, відносно часу моделювання – статичною, відносно розмірності простору – одновимірною, відносно зміни параметрів – дискретною. Дана модель є функціональною.

Модель розроблена як оптимізаційна. Розв’язується алгоритмічним методом. Модель складається з 30 лінійних рівнянь.

Початковими даними для розрахунку є :

- теоретичний об’єм повітря, м3/м3;

- теоретичний об’єм відхідних газів, м3/м3;

- коефіцієнт надлишку повітря;

- температура відхідних газів, ºС;

- вартість електроенергії, грн /кВт·год;

- вартість палива: газ, петлети, брикети;

- кількість днів опалювального режиму;

- кількість днів середньо-опалювального режиму;

- кількість днів міжопалювального режиму;

- ккд газового котла;

- ккд  котла на пелетах;

- ккд  котла на брикетах;

- теплота згорання газу, кДж/м3;

- теплота згорання пелет, кДж/кг;

- теплота згорання брикет, кДж/кг;

- потужність  котельні в опалювальний режим, кВт;

- потужність котельні в середньо-опалювальний режим, кВт;

- потужність котельні в міжопалювальний режим, кВт.

Кінцевими результатами є :

- загальні експлуатаційні витрати коштів, грн;

- собівартість теплової енергії, грн/ГДж ;

- термін окупності, років;

-  графічна залежність собівартості теплової енергії від вартості палива

Додаток Б

Характеристика продуктів згорання в газоходах парогенератора V0=5,15 м3/кг, VRO2=0,93 м3/кг, V0N2=4,08 м3/кг, V0H2O=0,55 м3/кг

| Величина | Одиниця Вимірювання | Елементи теплогенератора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Топка | Водяний жаротрубний пучок | Повітряний жаротрубний пучок |
| Коефіцієнт надлишку повітря в газоході |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Об’єм триатомних газів VRO2 | м3/кг | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Об’єм двохатомних газів V0N2 | м3/ кг | 5,045 | 5,045 | 5,045 |
| Об’єм водяних парів V0H2O | м3/ кг | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Об’єм димовох газів Vг | м3/ кг | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| Частка триатомних газів, rRO2 = VRO2 / Vг | --- | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Частка водяної пари, rН2O = VН2O / Vг | --- | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Сума часток триатомних газіві водяної пари,rn = rRO2 + rН2O | --- | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Концентрація золи, μ=10·АР·авин/Vг | --- | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |

Ентальпія продуктів згорання в газоходах (I-ϑ таблиця), кДж/кг

| t, C | Iг0, кДж/кг | In0, кДж/кг | Iг, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 751,5 | 610,4 | 934,6 |
| 200 | 1521,8 | 1230,1 | 1890,8 |
| 300 | 2317,0 | 1863,7 | 2876,1 |
| 400 | 3136,3 | 2506,5 | 3888,3 |
| 500 | 3977,0 | 3163,2 | 4926,0 |
| 600 | 4834,5 | 3838,4 | 5986,0 |
| 700 | 5716,8 | 4527,5 | 7075,1 |
| 800 | 6627,6 | 5225,8 | 8195,3 |
| 900 | 7553,8 | 5924,1 | 9331,0 |
| 1000 | 8497,0 | 6640,9 | 10489,2 |
| 1100 | 9414,2 | 7305,5 | 11605,8 |
| 1200 | 10394,8 | 8111,5 | 12828,2 |
| 1300 | 11369,6 | 8846,8 | 14023,7 |
| 1400 | 12364,5 | 9600,6 | 15244,7 |
| 1500 | 13350,4 | 10354,4 | 16456,7 |
| 1600 | 14350,9 | 11112,9 | 17684,7 |
| 1700 | 15359,1 | 11866,7 | 18919,1 |
| 1800 | 16375,1 | 12620,5 | 20161,3 |
| 1900 | 17401,3 | 13397,4 | 21420,5 |
| 2000 | 18422,9 | 14169,7 | 22673,8 |
| 2100 | 19456,7 | 14946,7 | 23940,7 |
| 2200 | 20493,0 | 15719,0 | 25208,7 |