Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Шифр: «Ефективність»

Тема «Дослідження і вдосконалення роботи

насосної станції на основі імпульсної подачі робочого середовища»

Напрямок: «Енергетика»

2019-2020

АНОТАЦІЯ

Шифр: «Ефективність»

Актуальність теми. Актуальність розглянутих у роботі питань визначається зростанням значення енергоефективності системи подачі і розподілу (СПР) рідини для промислових підприємств і комунального господарства, яким в сучасних умовах вітчизняні господарюючі суб'єкти і суспільство в цілому відводять першорядну роль. Нагальна необхідність вирішення цієї проблеми закріплена в Законі України від 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про енергозбереження». У зв'язку із зростанням цін на електроенергію і, як наслідок, збільшенням витрат насосних станцій (НС), пов'язаних з оплатою електроенергії, питання ефективного та раціонального використання енергетичних ресурсів на НС стає вельми актуальним, підвищення її енергоефективності є перспективним напрямком зниження енергоспоживання НС. З метою зниження енергоємності велике значення надається оптимізації СПР і НС в цілому. Нагнітальні станції, як один з основних структурних елементів СПР, багато в чому визначають її експлуатаційні і економічні показники роботи.

Сучасні насосні станції (НС) виробництв різних галузей являють собою потужні енергетичні комплекси, які споживають до 15% усієї вироблюваної в країні енергії.

Метою роботи є обґрунтування вибору, як одного із сучасних напрямків підвищення ефективності водопостачання, циклової (імпульсної) подачі робочого середовища в системах водопостачання об'єктів у зв'язку з відсутністю в науковій літературі адекватної аналітичної моделі цього процесу для цих умов і доказ перспективності даного напрямку в плеяді ( загальній масі) енергозберігаючих заходів. Розробка математичної моделі управління роботою насосної станції промислового підприємства на змінних режимах, в т.ч. для покриття пікових навантажень.

Для досягнення зазначеної мети повинні бути вирішені наступні завдання:

- проведення аналізу стану питання нестаціонарної подачі робочого середовища до споживача в системах водопостачання, і розгляд методів оцінки ефективності.

- виявлення актуальних на сучасному етапі розвитку теплоенергетики методи циклічного (імпульсного) регулювання подачі в системах водопостачання об'єктів промислових підприємств і що будуються або реконструюються НС, циклічного підведення енергії до нагнітачів насосних станцій, проведена оцінка потенціалу енергозбереження основних енергозберігаючих заходів;

- розробка інженерної методики оцінки ефективності імпульсної подачі робочого середовища з максимальною потужністю для використання в якості інструментарію в створенні енергозберігаючих заходів;

- з використанням отриманої методики виявлення найбільш ефективних з технічної (і економічної) точки зору, маловитратних і швидкоокупних енергозберігаючих заходів з використанням запропонованих нестаціонарних процесів підведення енергії до робочого середовища;

- розробити алгоритм, програму і математичні моделі НС, призначеної для управління НС шляхом перекладу на холостий хід і ін. Насосних агрегатів, згідно з прийнятими критеріями раціональності. Вирішити завдання для аналізу насосної станції з будь-якими типорозмірами насосних агрегатів з відомим графіком навантаження станції.

Об'єкт дослідження: розподіл навантажень між насосами НС.

Предмет дослідження: взаємозв'язок зовнішнього навантаження на НС з ефективністю її роботи.

Методи дослідження: аналітичне дослідження на основі створення математичної моделі робочого процесу НС, і дослідження роботи різних варіантів компоновок НС на змінних режимах з урахуванням графіків їх навантаження.

Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається з вступу, п'яти глав, висновків, переліку посилань з 49 джерел. Робота викладена на 38 сторінках, включаючи 10 ілюстрацій, 4 таблиці, список літератури.

Ключові слова: НАСОСНА СТАНЦІЯ, НАСОС, НАВАНТАЖЕННЯ, ЦИКЛОВА ПОДАЧА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.

ЗМІСТ

Вступ 	4

1 Аналітичне дослідження імпульсної подачі енергоносія в системах водопостачання	12

1.1 Аналіз рівняння динаміки процесу при подачі	12

1.2 Аналіз рівняння динаміки процесу при паузі (відсутності подачі)	14

1.3 Параметричні характеристики процесу	16

1.4 Вплив частоти імпульсів на ефективність подачі	22

2 Дослідження та вдосконалення роботи насосної станції зі змінним навантаженням	25

Висновки	34

Перелік посилань 	36

ВСТУП

Завдання прискореного соціально-економічного розвитку України повинні передбачати широку програму розширення і модернізації існуючих і створення нових промислових підприємств, подальшого розвитку енергетичної бази, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, розширення житлового будівництва.

Здійснення цієї програми вимагає розвитку діючих і створення нових високоефективних систем промислового, сільськогосподарського і комунального водопостачання.

Насосні станції є найважливішим елементом сучасних систем водопроводу і каналізації. Саме через них рідини повідомляється енергія, необхідна для підняття її на велику висоту або транспортування на значні відстані. Насосні станції являють собою складний комплекс споруд і устаткування. Правильний вибір техніко-економічних параметрів цього комплексу багато в чому визначає надійність і економічну ефективність подачі або відведення води.

Тип і число основних і допоміжних насосів, склад приміщень і набір допоміжного обладнання, конструктивні особливості та вимоги до насосної станції технологічні вимоги залежать від її призначення.

Залежно від рідини насосні станції поділяються на водопровідні та станції систем водовідведення (каналізаційні).

Насосні станції I підйому забирають воду з джерела і подають її на очисні споруди або, якщо не потрібно очищення води, в акумулюючої ємності (резервуари чистої води, водонапірні башти, гідропневматичні баки), а в деяких випадках безпосередньо в розподільну мережу. Характерною особливістю насосних станцій I підйому є більш-менш рівномірна подача протягом доби.

Насосні станції II підйому подають воду споживачам з резервуарів чистої води, які дозволяють регулювати подачу. Подача насосних станцій II підйому протягом доби нерівномірна. Її по можливості наближають до графіка водоспоживання.

Підвищувальні насосні станції (станції підкачки) призначені для підвищення напору на ділянці мережі або і водоводі. Вони забирають воду не з резервуара, а з трубопроводів і тому не можуть самостійно регулювати подачу.

Циркуляційні насосні станції входять в замкнуті системи технічного водопостачання промислових підприємств і теплових електростанцій. На цих станціях може встановлюватися кілька груп насосів: одна - для подачі відпрацьованої води на охолоджуючі, інша - на очисні пристрої, третя-для повернення підготовленої води на виробничі установкам.

За своїм призначенням і розташуванням в загальній схемі водопостачання водопровідні насосні станції поділяються на станції I підйому, II і наступних підйомів, підвищувальні і циркуляційні.

I категорія допускає перерву в подачі води тільки на час (не більше 10 хв), необхідне для виключення пошкоджених і включення резервних елементів (устаткування, арматури, трубопроводів), і зниження подачі води на господарсько-питні потреби не більше 30% розрахункової витрати і на виробничі потреби до межі, встановленої аварійним графіком роботи підприємств, при тривалості зниження не більше 3 діб.

II категорія допускає перерву в подачі для проведення ремонту не більше, ніж на 6 годин, а на каналізаційних станціях - на час, обумовлене акумулюючою місткістю підвідних мереж, і відповідне зниження подачі не більше, ніж на 10 діб.

III категорія допускає перерву в подачі не більше, ніж на 24 години і відповідне зниження подачі не більше, ніж на 15 діб.

До I категорії належать насосні станції, які обслуговують технічний водопровід і системи водовідведення спеціальних виробництв; системи водопостачання та водовідведення населених пунктів з кількістю жителів понад 50000 чол. (Орієнтовно, максимальне добове водоспоживання понад 40000 м3); подають воду безпосередньо в мережу протипожежного та об'єднаного господарсько-протипожежного водопроводів.

До II категорії відносяться насосні станції, які обслуговують водопровід населених пунктів з числом жителів від 5000 до 50000 чол., Якщо подача води на пожежогасіння можлива і при тимчасовій зупинці цих станцій; насосні станції систем водовідведення населених пунктів з тим же числом жителів, якщо яка акумулює місткість мережі живлення забезпечує прийом стоків на час відключення станції при ремонті; насосні станції водопроводів населених пунктів з кількістю жителів до 500 чол. (Орієнтовно, максимальне добове водоспоживання не більше 3000 м3) та інших об'єктів, зазначених і нормах.

До III категорії відносяться насосні станції систем водопостачання, які обслуговують населені пункти з числом жителів до 500 чол., І насосні станції поливальних водопроводів.

До насосних станцій різних категорій пред'являються відповідні вимоги по надійності енергозабезпечення (для насосних станцій I і II категорії підключення не менше ніж до двох незалежних ЛЕП), по капітальності споруд, по резерву технологічного обладнання. Залежно від типу насосного обладнання розрізняють насосні станції з горизонтальними і вертикальними, відцентровими і осьовими насосами.

По розташуванню насосів щодо рівня води у водоймі, приймальному резервуарі або резервуарі чистої води розрізняють станції: з насосами, встановленими з позитивною висотою всмоктування; з насосами, встановленими з підпором (під затоку).

За характером управління насосні станції можуть бути:

- з ручним керуванням - все або частину операцій з управління агрегатами виробляються обслуговуючим персоналом;

- автоматичні - всі операції по включенню і виключенню агрегатів виробляються автоматично в залежності від рівня води в ємностях, тиску або витрати води в трубопроводах;

- напівавтоматичні - насосний агрегат включається або вимикається від одиничної команди, заданої експлуатаційним персоналом, а вся подальша робота виконується автоматично;

- з дистанційним управлінням - управління насосною станцією проводиться з диспетчерського пункту, значно віддаленого від станції.

В [1-21] представлені рішення різноманітних оптимізаційних задач, пов'язаних як з насосними, так і компресорними станціями для транспорту різних газів. В [5-6] представлений системний підхід до аналізу функціонування основних технологічних агрегатів компресорних станцій. Отримано залежності основних параметрів транспорту газу від режимів роботи технологічних установок, а також моделі і алгоритми, що забезпечують енергоефективну роботу магістральних газопроводів. В [7-19] показано вплив на хід оптимізаційних рішень: стану міських магістральних мереж (корозія, знос або занесення, утворенню відкладень і ін.) Здатних привести до необхідності зниження тиску, що потребують компенсувати відповідне падіння напору на ділянках, наближених до споживачів; стану (знос) обладнання станцій (НС) обумовлюють необхідність удосконалення їх роботи або реконструкції для підвищення надійності і ККД; розвитку міст і збільшення висотності будинків, особливо при ущільнювальної забудови, які потребують забезпечення потрібних подачі і напору для нових споживачів, в тому числі за рахунок оснащення нагнітачами будинків підвищеної поверховості та багато іншого. Внаслідок зміни обсягів виробництва в міру добового споживання, агрегати нагнітальної станції (НС) часто експлуатуються в неоптимальних режимах зі зниженим ККД, що може призводити до істотного перевитрати електроенергії аж до 10%.

Сукупність зазначених чинників є підставою для постановки задачі визначення оптимальних параметрів НС при наявних обмеженнях вхідних напорів, в умовах невизначеності і нерівномірності фактичних витрат. Тому видається актуальним вдосконалення методологічних підходів, розробка моделей і комплексів, що дозволяють оптимізувати параметри і склад обладнання НС і ділянок мережі, в тому числі при підготовці проектів. Створення потрібного напору і подачі, а також визначення в межах НС оптимального числа і типу агрегатів з урахуванням розрахункової подачі, забезпечать аналіз варіантів схем покриття змінного навантаження НС. Отримані результати можуть бути інтегровані в задачу оптимізації роботи НС і СПР в цілому. Рішення завдання зниження енерговитрат методом оптимізації роботи НС вимагає побудови математичної моделі системи постачання споживачів і рішення на її основі оптимізаційних задач методами математичного програмування. Найбільш повні моделі представлені в [20, 21]. Крім того, за попередніми оцінками, до 50% енерговитрат НС-систем може бути скорочено за рахунок зміни складу (насосного, компресорного) обладнання і способів управління.

Протягом терміну експлуатації турбокомпресор працює на розрахунковому режимі, відповідним максимуму ККД, як правило, менше 50% часу, тому питання регулювання насоса і його економічність мають важливе значення.

Методами регулювання роботи насосів називають способи зміни гідравлічних характеристик насоса або мережі з метою забезпечення необхідних споживачеві параметрів.

Тому всі методи регулювання умовно поділяються на два види: регулювання зміною гідравлічних характеристик насоса і регулювання за рахунок зміни характеристики мережі.

Регулювання може бути переривчастим (періодичне припинення роботи компресора), ступінчастим і плавним; ручним або автоматичним.

Основне завдання регулювання нагнітача - подача в мережу витрати Q, м³ / c, при цьому основні параметри H, N, p, η змінюються. Універсальні способи регулювання (застосовувані для всіх видів машин):

- тимчасова зупинка насоса;

- зміна частоти обертання валу насоса;

- дросселирование;

- перепуск рідини з нагнітальної лінії в лінію підведення і ін.

Можуть бути додаткові різні методи регулювання подачі насоса:

- регулювання поворотом лопаток вхідного регулюючого апарату (поворотними напрямними лопатями на вході в робоче колесо)

- перевод нагнітача на режим холостого ходу;

- циклічне регулювання (в т.ч. перекладом на холостий хід). В цьому випадку, наприклад, гвинтові компресори оснащуються системою регулювання, що забезпечує зміна продуктивності компресора від 10 до 100% шляхом автоматичного перекладу компресора на холостий хід. Цей спосіб відбувається ступінчастим регулюванням [2-5]. Схематичне зображення процесів [2-5] представлено на рис. 1.

а - режим, близький до номінального; б - режим середнього споживання; в - режим малого споживання

Рисунок 1 - Графіки роботи нагнітача, регульованого перекладом на холостий хід при різних рівнях споживання робочої середовища;

Інженерна теорія такого регулювання, розроблена в [2-5], дозволяє приблизно визначити для кожного режиму споживання qV = Vспож/Vк тривалість фаз холостого ходу (або зупинення) та нагнітання, с:

а також частоту циклів, 1 / с:

і потужність, споживану за циклΔtц = Δtн + Δtх.х, кВт

де Q - ємність мережі, м;

Vк – номінальна продуктивність нагнітача, м3/хв;

εmах, εmin - максимальні і мінімальні ступеня підвищення тиску;

qV = Vспож/Vк - относительный параметр потребления рабочей среды.

Недолік інженерної теорії [] - отримане лінійне зміна тиску в часі тривалості фаз холостого ходу (або зупинення) та нагнітання, що суперечить фізичним основам процесу.

Для насосних установок така теорія відсутня.

Проведений аналіз існуючої практики вдосконалення СПР- системи дозволив виявити її деякі недоліки:

- в існуючих інженерних інструментаріях всі елементи системи СПР розглядаються окремо, без урахування взаємного впливу НС і споживачів, обумовленого наявністю технологічних зв'язків.

- недостатня інформованість математичних моделей щодо кожного агрегату і оптимального співвідношення їх комплектів в разі регулювання змінного навантаження, в т.ч. пікової, і впливу на енергетичну характеристику всієї НС.

- в існуючих інженерних інструментаріях при використанні циклової подачі робочого середовища енергоносія (стисненого газу або рідини) ефективність застосування такої подачі завищена, тому що порівняння проводиться з рівнем енергоспоживання нагнітача на всьому проміжку часу (періоді) циклу при максимальній подачі.

- недостатня опрацювання динаміки процесу імпульсної подачі, яка вказує на лінійну зміну тиску в процесі нагнітання і спорожнення системи, що суперечить фізичному змісту динаміки нагнітання.

Одним з ефективних шляхів економії енергоресурсів є оптимізація складу та режимів роботи обладнання. Вона може проводитися за наступними напрямками:

- вибір оптимального числа експлуатованих агрегатів;

- оптимального розподілу навантаження між ними;

- оптимізація роботи установок з використанням імпульсного (циклічного) підключення нагнітача при роботі на мережу [1-4] та ін.

- раціональна побудова системи виробництва і транспорту стислих газів для покриття змінних навантажень НС.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ПОДАЧІ ЕНЕРГОНОСІЇВ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Переклад нагнітача на режим холостого ходу доцільний, в тому випадку, коли немає необхідності вимикати двигун. У гідросистемах, забезпечених насосом постійної подачі, і в яких споживання рідини є не постійним, а періодичним або циклічним, застосовують розвантажувальні пристрої (автомати розвантаження), для розвантаження нагнітача шляхом переведення його на режим холостого ходу. Застосування таких автоматів, передбачає наявність в гідросистемі гідравлічного акумулятора, який в періоди роботи насоса на режимі холостого ходу компенсує (заповнює) витік рідини в гідросистемі і здійснює подачу споживачам з невеликою витратою. Після того, як тиск в акумуляторі в результаті витрачання рідини знизиться до мінімального значення, автомат знову включає насос на підзарядку акумулятора, від’єднуючи його від бака.

Даний метод регулювання може служити основою для розробки алгоритмів системи регулювання шляхом перекладу на холостий хід і (або) включенням-виключенням приводу, аналізу його роботи при часткових режимах з оцінкою витрат споживаної енергії, з метою підвищення економічної ефективності у використанні нагнітачів.

1.1 Аналіз рівняння динаміки процесу при подачі

Нехай маємо систему нагнітання (з баком-акумулятором) обсягом V і тиском або Ннач, з сумарною площею перетину споживання f (рис.1.1). Загальну систему нагнітання можна умовно замінити еквівалентним об'ємом. Приймемо, що тиск навколишнього середовища і коефіцієнти витрати системи трубопроводів постійні. Позначимо середнє надлишковий тиск нагнітання р (або натиск Н).

Справедливість припущення про перевагу використання імпульсного підключення насосів до системи нагнітання можна довести лише на основі аналізу рівняння динаміки процесу нагнітання рідини.

Малюнок 1.1 - Принципова схема нагнітання

У загальному випадку, нехтуючи втратами тиску від нагнітача до акумулює пристрої і для газу зміною внутрішньої енергії, це рівняння набуде вигляду:

,                                            (1.1)

де  - енергія, що підводиться до робочого тіла в нагнітачі (компресорі або насосі), Дж;

– енергія, витрачена на зміну тиску робочого тіла в системі акумулювання, Дж;

– споживана енергія («втрати» енергії при переміщенні і віддачі кінцевому споживачеві), Дж.

Складові рівняння (1.1), з деякими спрощеннями, можна уявити так:

,        ,       ,

где N – потужність, що підводиться, Вт;

dt – інтервал часу, с;

– поточний тиск нагнітання в системі, Н/м2;

ρ – щільність робочого тіла (рідини), кг/м3;

μ – коефіцієнт витрати трубопроводів;

f – площа перетину каналу споживання, м2.

При експлуатації в імпульсному режимі насосних установок рівняння динаміки (1.1) може приймати вид

.                            (1.2)

где ;                                                                                   (1.2а)

H - напір, м;

F - площа перетину бака-акумулятора.

Його рішення (при F - const)

.             (1.3)

Графічне зображення цього рішення (1.3) представлено на рис. 1.2, а. Видно, що зміна тиску в часі близько до експоненційної залежності, що явно відрізняється від рішення [2-5].

При виведенні співвідношення (1.2) і (1.3) нехтували існуючими втратами на всмоктуючої і нагнітальної лінії до бака-акумулятора (рис. 1.1), витікання рідини у споживача відбувається в атмосферу, паркан рідини з резервуара відбувається при зовнішньому атмосферному тиску (р0 = ратм) .

1.2 Аналіз рівняння динаміки процесу при паузі (відсутності подачі)

При відключенні нагнітальних установок харчування споживачів здійснюється від накопиченої енергії в баку-акумуляторі системи нагнітання і рівняння динаміки випорожнення акумулюючої ємності набуде вигляду

.                                               (1.4)

Рівняння динаміки (1.4) при експлуатації в імпульсному режимі насосних установок може бути представлено як:

.                                     (1.5)

Його рішення

.                                   (1.6)

Напір в кінці процесу (циклу):

.                                   (1.7)

Графічне зображення цього рішення представлено на рис. 1.2, б. Як і в попередньому випадку, зміна тиску в часі нелінійно, і близько до параболічної залежності, що також явно відрізняється від рішення [2-5].

Граничні значення тиску робочого середовища можуть бути записані у вигляді умов: при t = 0 і при t → ∞.

Таким чином, графічно нагнітання в мережу і спорожнення мережі в імпульсному режимі проілюстровані на рис. 1.2 (відповідно а і б). Підводиться потужність до робочого середовища за час і спорожнення мережі під час паузи в імпульсному режимі проілюстровані на рис. 1.3.

Рисунок 1.2 - Графічне представлення залежності тиску робочого середовища від часу а) і паузи (холостого ходу, зупинки) б)

Рисунок 1.3 - Динаміка підведення потужності в нагнітачі до робочого середовища (а), подачі (імпульсу) і паузи (холостого ходу, зупинки) (б) в імпульсному режимі

1.3 Параметричні характеристики процесу

При цьому тривалість подачі (імпульс) - відрізок часу, протягом якого нагнітач працює при максимальній подачі (потужності). Цей відрізок часу можна визначити, використовуючи співвідношення (1.4) :

.            (1.8)

Розкладаючи останній доданок в ряд при обмежуючись одним членом ряду, одержимо

Тоді

Тривалість паузи (холостого ходу, зупинки) - відрізок часу між двома послідовними імпульсами, протягом якого подача відсутня, і відбувається зниження тиску внаслідок «втрат енергії» навколишнє середовище

.                                   (1.9)

Тоді період циклу – відрізок часу між початками двох послідовних імпульсів, визначається сумою співвідношень (1.6) і (1.7), а їх сквапність S дорівнює відношенню періоду  проходження імпульсів до тривалості імпульсуiмп.

(1.10)

. 	(1.11)

При цьому, .

У загальному випадку складних форм імпульсів шпаруватість визначається відношенням площі осцилограми, обмеженою по горизонталі тривалістю періодуiмп, а по вертикалі – амплітудою імпульсів тиску, до площі, займаної цими імпульсами в зазначених межах.

Тоді осереднена величина потужності,визначаються за формулою:

.		                     (1.12)

Коефіцієнт заповнення циклу або коефіцієнт використання потужності–

зворотна величина сквапності імпульсів – відношення тривалості імпульсу до періоду включення:

,                                  (1.13)

де τпериода– період процесу, с,

iмп – тривалість одного імпульсу, с;

W – осереднена за часом витрата електроенергії (палива) при імпульсної подачі робочого середовища, кВт∙ч;

Wуст – встановлена (максимальна) витрата електроенергії, кВт∙ч;

а тривалість одного імпульсу

.		                              (1.14)

Середня витрата електроенергії  Вимп  при імпульсному режимі розраховується як

.                                               (1.15)

Середня витрата електроенергії на стиснення газу   на стаціонарному режимі розраховується з балансу енергії по (1.1) при  тобто  и можна представити в такий спосіб:

,                     (1.16)

.

При цьому величина споживання не змінюється.

Повернемося до виразів (1.1) і (1.5). Для подальшого доказу нас буде цікавити доданок . Як було зазначено вище, наприклад, під час спорожнення акумулятора , а . Але тепер у нас є вираз (1.4) і (1.8) для розрахунку значень поточного напору (тиску) в функції часу. Таким чином,

(1.17)

Для визначення кількості енергії знайдемо первісну функцію від виразів (1.17).

Згідно (1.14) кількість енергії, передане «споживачеві» за час від 0 до iмп.

(1.18)

за час вiд 0 до

(1.18,а)

де V і Н – відповідно об'єм і висота рідини в акумуляторі;

Q – витрата рідини у споживача;

F – площа поперечного перерізу (призматичного, циліндричного) акумулятора.

Зробимо порівняння кількості енергії, переданої споживачеві за традиційною безперервної подачі при постійному тиску робочого середовища за час від 0 до  ( за однакової кількості доданка в рівнянні збереження (1.1) ),

(1.19)

при цьому середній тиск рср робочого середовища визначається по (1.16), і кількість енергії, передане за рекомендованим способом імпульсної подачі від початкового тиску рнач до тиску, яку прийме робоче середовище в результаті фази нагнітання і спорожнення за час вiд 0 до τимп та вiд 0 до , тобто за весь час . Позначимо першу кількість енергії символом , друге  – символом . Для справедливості нерівності  необхідно, щоб різниця .

Для порівняння значень и , отриманих за виразами (1.18) і (1.19), відповідно знайдемо їх різницю:

(1.20)

При цьому  ,

,

де відповідно до (1.22а) ;

- відносний параметр споживання робочого середовища.

Тоді, перетворюючи останній вираз з урахуванням вище наведених співвідношень, і для простоти приймаючи рівність, що кілька завищує показники ефективності імпульсного режиму подачі енергії до робочого середовища, отримаємо

тобто необхідним і обов'язковою умовою для виконання нерівності є

(1.22)

або

(1.22 а)

а сквапність імпульсів відповідно до (1.22) повинна відповідати умові виду .

Звідси тривалість імпульсу подачі енергії робочому середовищі, при прийнятих припущеннях, повинна відповідати певній умові з (1.22), а частота циклу (процесу)

(1.23)

При дотриманні умов (1.22) і (1.23) імпульсний режим підведення енергії до робочого середовища, як незалежний самостійний фактор впливу, є більш економічним, ніж безімпульсний режим.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що підведення енергії до робочого середовища в нагнітачі в імпульсному режимі з енергетичної точки зору може бути більш раціонально при наведених вище умовах. Обсяг енергії, «знятої» з нагнітача при почергових імпульсних підключених, виявляється більшим, ніж при використанні безімпульсного підведення протягом того ж часу, і середньому тиску в системі (мережі), що призводить, згідно (1.12) і (1.13), до скорочення витрати електроенергії. Крім того, збільшення потужності подачі, призводить ще до більш ефективного режиму імпульсного підведення енергії. Остання обставина може дещо знижувати рівень надійності роботи НС при зростанні тиску робочого середовища.

1.4 Вплив частоти імпульсів на ефективність подачі

Зі співвідношення для визначення періоду включення - відрізка часу між початками двох послідовних імпульсів можна визначити величину частоти імпульсів, с-1

(1.24)

де ,

або

Таким чином, з ростом обсягу системи нагнітання зростає час заповнення його до створення необхідного тиску, зменшується частота циклу, з ростом витрат споживача частота циклу збільшується. Зі збільшенням витрати споживачів час заповнення до необхідного тиску збільшується, з ростом опору трубопроводів час роботи нагнітача до створення необхідного тиску зменшується. Зі збільшенням потужності нагнітання частота процесу збільшується. При цьому час нагнітання зменшується.

У висновку можна відзначити, що даний метод з успіхом може використовуватися технічними працівниками при виборі оптимальної експлуатаційної схеми роботи практично будь-яких нагнітачів в короткі терміни без використання складних обчислювальних програмних комплексів. Такий підхід дозволяє мінімізувати середня питома витрата електроенергії і ін.

З (1.24) випливає, що на частоту імпульсів впливає тиск у споживача, обсяг акумулятора в системі, площа перетину каналу споживання, а також потужність підведення енергії і початковий і кінцевий тиск робочого середовища (амплітудна характеристика системи). Остання стаття впливу, що залежить від задатчика тиску, впливає також на частоту підведення тепла при всіх інших незмінних параметрах системи нагнітання. Крім того, збільшення частоти імпульсів w при зниженні тиску «стелі стиснення» знижує ефективність енергопідвода, тому що при цьому зниження амплітуди зміни тиску (згладжування) призводить до перевитрати електроенергії (т у. т.) в зв'язку з підтриманням необхідного тиску в системі.

Слід особливо відзначити, що для підтримки більш ефективної роботи системи нагнітання на область зміни частоти імпульсів накладається обмеження (1.22), (1.23).

Таким чином, визначені тривалості підведення тепла і паузи між імпульсами, а також шпаруватість імпульсів, в залежності від «енерговитрат» в навколишнє середовище (у споживача), оцінені амплітудно-частотні характеристики імпульсного режиму підведення енергії в системі нагнітання.

Пропонований метод подачі енергоносія повинен, по-можливості, здійснюватися в умовах найбільшої по-можливості різниці напорів (тисків). Крім того, циклічну подачу можна здійснювати різними методами регулювання: перекладом на холостий хід або зупинкою нагнітача, частотним регулюванням подачі, дроселюванням і ін. При цьому необхідна адаптація того чи іншого методу регулювання під пропоновану методику циклової подачі. Крім цього, необхідна наявність досить ємних акумуляторів.

У висновку можна відзначити, що даний метод з успіхом може використовуватися технічними працівниками при виборі оптимальної експлуатаційної схеми роботи практично будь-яких агрегатів (насосів) в короткі терміни без використання складних обчислювальних програмних комплексів. Такий підхід дозволяє мінімізувати середня питома витрата електроенергії і ін.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ЗІ ЗМІННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

В даний час основною вимогою, що пред'являються до насосних станцій, є забезпечення високого рівня енергоефективності та надійності в умовах глибоко змінних режимів роботи НС.

Витрата робочого середовища в кожен заданий момент часу визначається потребою системи, і його можна вважати умовно об'єктивним, він не піддається коригуванню без шкоди для споживачів. Значить, узгодження виробляється кількості робочого середовища і його витрати слід здійснювати за рахунок зміни робочих параметрів НС, тобто налаштування системи «НС - мережа» за рахунок впливу на насоси.

У зв'язку з цим виникає необхідність одночасно зі зміною характеристики мережі змінювати і параметри НС. Останнє досягається її управлінням (рис.2.1). Завданням управління НС є забезпечення необхідних за умовами експлуатації режимів НС максимально раціональним шляхом в залежності від прийнятих критеріїв. Одним з поширених способів регулювання насосів є переклад насоса на холостий хід.

1 - насоси; 2 - накопичувач (акумулятор); 3 - датчик тиску; 4 - процесор

Рисунок 2.1 - Принципова схема системи управління НС з однаковими насосами

При зміні споживання робочої середовища тиск в мережі змінюється: збільшення споживання викликає зменшення тиску, а зменшення споживання, навпаки, підвищення тиску. Датчик тиску перетворює імпульс в аналоговий або цифровий сигнал, який ініціює роботу системи управління НС за алгоритмом. Важливо відзначити, що попередньо проводиться настройка датчика на спрацьовування при підвищенні (сигнал "+") і зниженні тиску (сигнал "-") в порівнянні з прийнятими величинами Рmах і Рmin.

Після вибору певного варіанту система дає сигнал, що управляє на включення (або переведення на холостий хід) відповідних насосів. Система стабілізується до отримання наступного сигналу від датчика тиску (або витрати).

При вирішенні цього завдання були прийняті наступні основні допущення:

1. Вважається, що гідросистема задемпфована таким чином, що випадкові пульсації тиску в системі "осідають" і на них не реагує датчик тиску.

2. Вважаємо, що при обробці сигналу датчика використовуються інтегрально-пропорційні (або інші) системи автоматичної обробки сигналу з урахуванням похідної тренда його зміни, тобто прогнозування тривалості зміненого режиму навантаження. Сучасні системи з процесорами дозволяють це зробити.

3. Час спрацювання системи, що складається з часу обробки сигналу, часу алгоритмічного аналізу та часу пуску (або зупинки) не впливає на працездатність системи.

При цьому насоси повинні бути оснащені системою регулювання, що забезпечує зміну продуктивності насоса по-можливості від 10 до 100% шляхом автоматичного перекладу його на холостий хід. Цей спосіб відбувається ступінчастим регулюванням. Схематичне зображення процесів представлено на рис. 1.

Добовий (формалізований) графік навантаження насосної станції та продуктивність кожного її насоса наведено на рис. 2.2.

Графік є зазвичай двогорбий, тобто має два піки - ранковий (приблизно в 6-8 годин) і вечірній (в 16-20 годин) максимуми навантажень через різке збільшення споживання. Нічний провал навантажень пов'язаний з різким зниженням споживання населення, і може зберігатися тільки навантаження підприємств з безперервним циклом, підключених до системи СПР. Провал споживання навантаження спостерігається у 12-14 годин в основному в зв'язку зі зниженням комунально-побутового навантаження. У ці періоди часу навантаження на НС знижується настільки, що агрегати можуть бути виведені в глибоке дроселювання або з роботи. Залежно від пори року, від днів тижня, від постачання споживачів різними видами продукції, від метеорологічних чинників, стан магістральних мереж і ін. добові графіки навантаження видозмінюються. Внаслідок зміни обсягів виробництва в міру добового споживання, агрегати нагнітальної станції (НС) часто експлуатуються в неоптимальних режимах зі зниженим ККД, що може призводити до істотного перевитрати електроенергії. Максимум ККД, як правило, спостерігається менше 50% часу. Тому питання регулювання насосної станції, і її економічність

1-базове навантаження; 2-напівпікове навантаження; 3-пікове навантаження

Рисунок 2.2 - Добовий графік продуктивності НС і / або споживання електроенергії

Представлена і розроблена в розділі 2 теорія такого регулювання, дозволяє визначити для кожного режиму споживання qV = Qспож/Qн тривалість циклу, фаз нагнітання і холостого ходу (або зупинки), величину сквапності відповідно:

,

де відповідно до (1.22а) ;

а також частоту циклів:

где - величина споживання (витрата) на початку паузи;

- величина споживання на початку нагнітання;

і - обсяг рідини в акумуляторі на початку і кінці процесу нагнітання;

,  - тривалість процесів подачі і паузи;

- відношення максимальної і мінімальної ступеня підвищення напору (тиску);

qV = Qпотр /Qнас - відносний параметр споживання робочої середовища.

V - ємність мережі, м3;

Qнас - номінальна продуктивність насосів, м3/хв;

Потужність (кількість енергії в одиницю часу), споживану за цикл  за умови повного відключення насосів

.

При перекладі насосів на холостий хід на основі аналізу вищенаведених співвідношень можна записати

.

- максимальні і мінімальні ступеня підвищення напору (тиску);

qV = Qспож /Qн - відносний параметр споживання повітря.

Потужність, споживану насосами за цикл паузи на холостому ходу, прийнята рівною, , де k - коефіцієнт холостого ходу.

Відповідно до представленої теорією була розроблена методика розрахунку, яка за відповідним алгоритмом визначає регулювальні характеристики насосної станції, при різних можливих її варіантах роботи і будує графіки по відповідним значенням. Устаткування НС включає десять насосів продуктивністю Qн = 10 м3/мін, номінальною потужністю Nк = 62 кВт, системою холостого ходу з діапазоном настройки  кожен, при місткості акумулятора і мережі V = 200 м3. Також для спрощення розрахунку добовий графік навантаження і продуктивності НС був зведений до лінійного (рис. 2.3-2.4).

Рисунок 2.3 - Добовий графік навантаження і продуктивності НС

Рисунок 2.4 - Добовий графік навантаження и продуктивності НС при роботі насосів від 2 до 8 (цифри над стелею навантажень – число насосів у роботі)

2.1. Порівняння результатів розрахунку

У табл. 2.1-2.3 представлені, на підставі співвідношень (2.1) - (2.7), розрахунки регулювальних характеристик насосної станція при роботі відповідно 10-ти насосів, 8 (2 в резерві) і від 2 до 8 насосів. Робота останніх здійснювалася відповідно до свого графіка добового навантаження НС (табл.2.3, рис.2.4). кількість працюючих насосів при покритті відповідного навантаження змінювалося.

Таблиця 2.1 - Регулювальні характеристики НС при роботі 10 насосів

| Розрахунковий параметр | Позначен-ня | Інтервал часу доби, год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
| Число працюючих насосів | z | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Витрата споживача | Qн, м3/хв | 14 | 52 | 68 | 30 | 75 | 42 |
| Відносний параметр споживання | qV | 0,14 | 0,52 | 0,68 | 0,3 | 0,75 | 0,42 |
| Час імпульсу | τн, с | 12,4 | 22,2 | 33,3 | 15,2 | 42,6 | 18,4 |
| Час паузи | τпаузы, с | 87,8 | 23,6 | 18,1 | 41,0 | 16,4 | 29,3 |
| Тривалість циклу | τц, с | 100,1 | 45,8 | 51,3 | 56,2 | 59,0 | 47,6 |
| Шпаруватість | S | 8,09 | 2,06 | 1,54 | 3,69 | 1,38 | 2,59 |
| Частота циклів | ω, 1/год | 36 | 79 | 70 | 64 | 61 | 76 |
| Споживана потужність за цикл (без ХХ) | Рц, кВт | 76,7 | 300,3 | 401,8 | 167,9 | 447,8 | 239,1 |
| Споживана потужність, за цикл-періоду нагнітання і ХХ | Рц, кВт | 348,3 | 460,1 | 510,9 | 394,0 | 533,9 | 429,5 |
| Розглянутий проміжок часу | Δt, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Споживана потужність за цей період, без ХХ | Wі,кВт∙год | 307 | 1201 | 1607 | 672 | 1791 | 956 |
| Споживана потужність за цей період, з ХХ | Wі, кВт∙год | 1393 | 1841 | 2044 | 1576 | 2136 | 1718 |

Таблиця 2.2 - Регулювальні характеристики НС при роботі 8 насосів

| Розрахунковий параметр | Позначен-ня | Інтервал часу доби, год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
| Число працюючих насосів | z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Витрата споживача | Qн, м3/хв | 14 | 52 | 68 | 30 | 75 | 42 |
| Відносний параметр споживання | qV | 0,175 | 0,65 | 0,85 | 0,375 | 0,9375 | 0,525 |
| Час імпульсу | τн, с | 16,1 | 38,0 | 88,7 | 21,3 | 213,0 | 28,0 |
| Час паузи | τпаузы, с | 87,8 | 23,6 | 18,1 | 41,0 | 16,4 | 29,3 |
| Тривалість циклу | τц, с | 103,9 | 61,7 | 106,8 | 62,3 | 229,4 | 57,3 |
| Шпаруватість | S | 6,44 | 1,62 | 1,20 | 2,92 | 1,08 | 2,04 |
| Частота циклів | ω, 1/год | 35 | 58 | 34 | 58 | 16 | 63 |
| Споживана потужність за цикл (без ХХ) | Рц, кВт | 77,0 | 305,9 | 412,1 | 169,7 | 460,6 | 242,7 |
| Споживана потужність, за цикл-періоду нагнітання і ХХ | Рц, кВт | 286,5 | 401,0 | 454,0 | 332,8 | 478,3 | 369,3 |
| Розглянутий проміжок часу | Δt, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Споживана потужність за цей період, без ХХ | Wі,кВт∙год | 308 | 1224 | 1648 | 679 | 1842 | 971 |
| Споживана потужність за цей період, з ХХ | Wі, кВт∙год | 1146 | 1604 | 1816 | 1331 | 1913 | 1477 |

Таблиця 2.3 - Регулювальні характеристики НС при роботі від 2 до 8 насосів

| Розрахунковий параметр | Позначен-ня | Інтервал часу доби, год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
| Число працюючих насосів | z | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| Витрата споживача | Qн, м3/хв | 14 | 52 | 68 | 30 | 75 | 42 |
| Відносний параметр споживання | qV | 0,70 | 0,87 | 0,97 | 0,75 | 0,94 | 0,84 |
| Час імпульсу | τн, с | 177,5 | 133,1 | 532,5 | 106,5 | 213,0 | 133,1 |
| Час паузи | τпаузы, с | 87,8 | 23,6 | 18,1 | 41,0 | 16,4 | 29,3 |
| Тривалість циклу | τц, с | 265,2 | 156,7 | 550,5 | 147,4 | 229,4 | 162,4 |
| Шпаруватість | S | 1,49 | 1,18 | 1,03 | 1,38 | 1,08 | 1,22 |
| Частота циклів | ω, 1/год | 14 | 23 | 7 | 24 | 16 | 22 |
| Споживана потужність за цикл (без ХХ) | Рц, кВт | 83,0 | 315,9 | 419,8 | 179,1 | 460,6 | 254,2 |
| Споживана потужність, за цикл-періоду нагнітання і ХХ | Рц, кВт | 103,5 | 344,0 | 426,9 | 213,6 | 478,3 | 282,1 |
| Розглянутий проміжок часу | Δt, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Споживана потужність за цей період, без ХХ | Wі,кВт∙год | 332 | 1264 | 1679 | 716 | 1842 | 1017 |
| Споживана потужність за цей період, з ХХ | Wі, кВт∙год | 414 | 1376 | 1708 | 854 | 1913 | 1128 |

Порівняльні дані споживання потужності при циклічній роботі 10, 8, від 2 до 8 насосів представлені на табл. 2.1-2.3 як з повним відключенням, так і з перекладом насосів на холостий хід. Порівняльні графіки добових потреблений для цих же режимів представлені на підставі табл. 2.4 на рис. 2.5 і 2.6. З рис. 2.5 видно, що найменша величина електричної енергії (7393 кВт год) в порівнянні з іншими варіантами була витрачена при роботі від 2 до 8 насосів при перекладі насосів на холостий хід при нульовій подачі, при цьому зменшується кількість циклів. Найменша величина електроенергії в порівнянні з іншими варіантами у випадку з повним відключенням насосів (рис.2.6) витрачена при роботі 10 насосів в імпульсному режимі і склала 6534 кВт∙год. При цьому частота циклів найбільша з усіх варіантів порівняння.

Для порівняння, робота НС за традиційним способом подачі з відключенням насосів (без наявності об'ємного реципієнта) і експлуатації насосів від 2 до 8 призводить до сумарної споживаної потужності 7688 кВт∙год на добу.

Таблиця 2.4 - Порівняльний аналіз добових поживань енергії (потужності) і циклів при роботі 2 ÷ 8, 8,10 насосів при різних варіантах імпульсного режиму

| Варіант | Режим с повним відключенням насосів |  | Режим с перекладом на ХХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wі, кВт∙год | ω, 1/год | Wі, кВт∙год | ω, 1/год |
| 10 насосів | 10707 | 64,23 | 6534 | 64,23 |
| 8 насосів | 9288 | 43,85 | 6672 | 43,85 |
| 2-8 насосів | 7393 | 17,56 | 6850 | 17,56 |

Рисунок 2.5 - Порівняльний аналіз добових поживань електроенергії (потужності) і циклів при роботі 2 ÷ 8, 8,10 насосів на імпульсному режимі з перекладом насосів на холостий хід

Рисунок 2.6 - Порівняльний аналіз добових поживань електроенергії (потужностей) і циклів при роботі 2 ÷ 8, 8,10 насосів на імпульсному режимі з повним відключенням насосів

В імпульсному режимі з переходом на ХХ вигідним режимом при наявності акумулюючої ємності є лише режим з експлуатацією насосів від 2 до 8. При цьому зниження споживання енергії в порівнянні з традиційним становить трохи менше 4%. Більш вигідні режими всіх трьох варіантів з імпульсною подачею і повним відключенням насосів (з наявністю реципієнта). Найбільш ефективний при цьому режим з експлуатацією 10 насосів з найменшою частотою імпульсів, що підтверджує фактично отримані теоретичні висновки в розділі 1. При цьому різниця в ефективності цих трьох варіантів становить лише 4,6 ÷ 4,8%. Крім того, зниження споживання в порівнянні з традиційним способом становить 10-15%, що істотно.

Таким чином, покриття добового графіка навантажень станції вигідніше здійснювати з використанням імпульсного режиму. Негативним моментом такого регулювання може бути лімітування цього процесу числом «зупинки - пуску» приводних електродвигунів насосів, які вносять деяке обмеження в частотні характеристики імпульсів. Цей момент, можливо, може бути обійдений підбором параметричних характеристик імпульсного регулювання.

У висновку можна відзначити, що отримані результати з успіхом може використовуватися технічними працівниками при виборі оптимальної експлуатаційної схеми роботи агрегатів (насосів) для покриття графіків навантажень в короткі терміни без використання складних обчислювальних програмних комплексів. Такий підхід дозволяє мінімізувати середня питома витрата електроенергії і ін. Крім того, цю методику можна використовувати для оптимізації роботи насосної станції при покритті її навантаження в будь-який момент часу, а також добових, сезонних, річних навантажень і ін.

ВИСНОВКИ

Розглянуто питання, пов'язані з деякими способами підвищення ефективності роботи нагнітальних станцій при нерівномірному їх навантаженні.

1. З використанням представленої аналітичної математичної моделі системи імпульсного нагнітання рідин в мережу уточнені і визначені основні параметри режиму циклічного (імпульсного) підключення нагнітачів в пікової і напивпіковій частини графіка навантажень.

2. Для підвищення ефективності роботи системи нагнітання з імпульсним підведенням енергії необхідно витримувати певне співвідношення між тривалістю імпульсу зростання тиску і повного періоду процесу, тривалість зростання тиску (напору) в імпульсному режимі не повинна досягати тривалості перехідного процесу нагріву при традиційному способі підведення енергії.

3. Отримані результати розробки інженерної методики для розрахунку функціональних параметрів імпульсного підведення енергії до систем водопостачання дозволяє здійснювати вибір ефективніших конструктивних їх характеристик при проектуванні систем водопостачання та способів експлуатації, в т.ч. нагнітачів на відповідну електричну потужність.

4. При подальших дослідженнях в цьому напрямку доцільним є врахування характеристик нагнітачів і мережі при різних інтенсивностях імпульсного підведення, що дозволить отримати більш повну картину і розробити більш ефективні методики імпульсного підведення робочого тіла в системах водопостачання.

5. Вперше у вітчизняній практиці зроблена спроба створення моделі управління насосами нагнітальної станції підприємств з істотно змінним режимом роботи.

6. Розроблено спрощені багато сценарні та багатокритеріальні алгоритми моделі управління НС однорідної і неоднорідної структури (однакові або різні типорозміри насосів).

7. Розроблено комп'ютерну програму моделі і реалізована в середовищі Мicrosoft Office Ехсеl 2010 року.

8. На спрощених прикладах НС з відомим графіком навантаження виконана чисельна реалізація моделі, отримані результати у вигляді таблиць найбільш раціональних комбінацій насосів для кожного режиму роботи НС.

9. Результати даної роботи можуть послужити першим етапом створення моделей управління компресорних станцій різного призначення і різної структури з подальшою інтеграцією їх в системи АСУП НС.

10. Отримані результати розробки інженерної методики для розрахунку оптимального складу обладнання НС в системах водопостачання дозволяє здійснювати вибір ефективніших конструктивних їх характеристик при проектуванні систем водопостачання та способів експлуатації нагнітачів на відповідну електричну потужність.

11. При подальших дослідженнях в цьому напрямку за доцільне є наступні уточнення, які можуть бути зроблені на більш точних моделях з використанням ЕОМ, що дозволить отримати більш точні і ефективні методики для оптимізації роботи НС в системах водопостачання.

Отримані результати розробки інженерної методики для розрахунку оптимального складу обладнання НС в системах водопостачання дозволяє здійснювати вибір ефективніших конструктивних їх характеристик при проектуванні систем водопостачання та способів експлуатації нагнітачів на відповідну електричну потужність.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- https://studopedia.info/8-52400.html

- Бондаренко Г.А. Инженерная теория регулирования винтовых компрессоров переводом на холостой ход [Текст] / Г.А. Бондаренко // Вісник Сумського державного університету. – 2003. – №3(49). – С. 63-71. – (Серія Технічні науки).

- Бондаренко Г.А. Некоторые особенности работы компрессоров на пневмосеть [Текст] / Г.А. Бондаренко, В.В. Шишов // Проектирование и моделирование. Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1 (11). – С. 62-65.

- Бондаренко Г. А. Винтовые компрессоры в системах обеспечения сжатым воздухом [Текст] / Г.А. Бондаренко, П.Е. Жарков. – Сумы. Изд-во СумГУ. – 2003. – 130 с.

- Бондаренко Г.А. Винтовые воздушные компрессорные станции [Текст] / Г.А. Бондаренко. – Сумы. Изд-во СумГУ. – 245 с.

- Крюков О.В. Регулирование производительности газоперекачивающих агрегатов преобразователями частоты / О.В. Крюков // Компрессорная техника и пневматика. – 2013. – № 3. – С. 21-24.

- Крюков О.В. Комплексная оптимизация энергопотребления агрегатов компрессорных станций / О.В. Крюков // Газовая промышленность. – 2013. – С. 30-33.

- Стогней В.Г. Оптимизация режимов работы компрессорных станций промышленных предприятий: учеб. пособие / В.Г. Стогней,  А.В. Бараков. – Воронеж : Воронеж. политехн. ин-т., 1987. – 87 с.

- Кочкин П.А. Методы повышения эффективности работы компрессорных станций / П.А. Кочкин, И.Н. Мухин // Информатизация и системы управления в промышленности. – 2009. – № 3(23). – Режим доступа: http://isup.ru/articles/6/337/

- Жигулин И.Н. Оптимизация работы компрессорной станции промышленного предприятия / И.Н. Жигулин // Транспорт-2014 : труды межд. науч.-практ. конф.  (22-25 апреля 2014 г.; Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовский государственный университет путей сообщения, 2014. – Ч.2. – С. 224-226.

- Штейнмиллер О.А. Статическая и полирежимная оптимизация параметров насосного оборудования системы «районная насосная станция – абонентская сеть» / О.А. Штейнмиллер, А.Н. Ким // Вестник гражданских инженеров. – 2009. – № 2 (19). – С. 41-45.

- Штейнмиллер О.А. Численные методы решения задачи оптимального синтеза повысительных систем подачи и распределения воды микрорайона / О.А. Штейнмиллер // Вестник гражданских инженеров. – 2009. – № 4 (21). – С. 81-87.

- Сумароков С.В. Математическое моделирование систем водоснабжения / С.В. Сумароков. – Новосибирск : Наука, 1983. – 167 с.

- Турк В.И. Насосы и насосные станции / В.И. Турк. – М. : Стройиздат, 1976. – 304 с.

- Шевелев Ф.А. Водоснабжение больших городов зарубежных стран / Ф. А. Шевелев, Г. А. Орлов. – М. : Стройиздат, 1987. – 347 с.

- Штейнмиллер О.А. Задача оптимального синтеза повысительных систем подачи и распределения воды (СПРВ) микрорайона / О.А. Штейнмиллер, А.Н. Ким // Вестник гражданских инженеров. – 2009. – № 1 (18). – С. 80-84.

- Евдокимов А. Минимизация функций и ее приложение к задачам автоматизи-рованного управления инженерными сетями / А. Евдокимов. – Харьков : Вища школа, 1985 – 288 с.

- Евдокимов А. Оптимальные задачи на инженерных сетях / А. Евдокимов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 153 с.

- Копытин А.Н. Современные подходы в определении эффективности работы насосных агрегатов / А.Н. Копытин, О.Ю. Царинник // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2007. – №8. – С. 14-16.

- Костин В.И. Регулирование производительности нагнетателей при смешанной схеме совместной работы / В.И. Костин // Известия вузов. Строительство. – Новосибирск, 2006. – № 6. – С. 61-64.

- Абрамов Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды / Н.Н. Абрамов. – М. : Стройиздат, 1972. – 288 с.

- Алексеев М.И. Методические принципы прогнозирования расходов воды и надежности систем водоснабжения и водоотведения / М. И. Алексеев, Г. Г. Кривошеев // Вестник РААСН. – 1999. – Вып. 2. – С.13-17.

- Сапрыкин Г.С. Исследование операций в энергетических расчетах / Г.С. Сапрыкин. – Саратов, СПИ. – 1974. – 127 с.

- Сапрыкин Г.С. Оптимальная доля пиковых установок в перспективных энергосистемах / Г. С. Сапрыкин, В. Ф. Галушко // Известия высших учебных заведений. Энергетика. – 1975. – №1. – С.75-77.

- Самойлович Г.С., Трояновский Б.М. Переменные и переходные режимы в паровых турбинах / Г.С.Самойлович, Б.М. Трояновский. – М. : Энергоиздат, 1982. – 496 с.

- Лухтура Ф. И. Об оптимизации работы энергетических установок / Ф.И. Лухтура // Университетская наука-2014: сб. тезисов докл. междунар. науч.-техн. конф. – Мариуполь, 2014. – Т.2. – С.23-25.

- Тепловые и атомные электростанции: Справочник / Под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство МЭИ, 2003. – 648 с. : ил. – Кн.3. – (Теплоэнергетика и теплотехника).

- Житаренко В.М. Диаграммы оптимального распределения нагрузок между котлами ТЭЦ / В.М. Житаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Вип. 28. – 2014. – С.118-123. – (Серія: Технічні науки).

- Компрессорные станции: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. Воздушные компрессорные станции / Г. А. Бондаренко, Г. В. Кирик. - Сумы: Сумский государственный университет, 2012. - 344 с.

- Винтовые  воздушные  компрессорные  станции:   учебное  пособие  / Г.А.Бондаренко. - Сумы: Сумский государственный университет, 2005. -   255 с.

- Воронецкий А.В. Современные компрессорные станции / А.В. Воронецкий. - М. : Изд-во «Премиум Инжиниринг», 2009. - 445 с.

- Назаренко У.П. Эксплуатация и повышение экономичности воздушных компрессорных установок / У. П. Назаренко, Н. А. Мещерецкий. - М. : Энергия, 1977. - 220с .

- Герман В.А. Системы воздухоснабжения промышленных предприятий / Под ред. В.А.Герман. - М. : Из-во МЭИ, 1989. - 180 с.

- Хисамеев И.Г. Двухроторные винтовые и прямозубые компрессоры / И.Г. Хисамеев, В.А.. Максимов. - Казань: Наука, 2000. - 638 с.

- Алхазов Г. Г. Воздушные поршневые компрессорные станции машинострои-тельных заводов / Г. Г. Алхазов. - М.: Машгиз, 1961. - 112 с.

- Блейхер И.Г. Компрессорные станции / И.Г. Блейхер, В.П. Лысеев. - М.: Машгиз, 1959. - 324с.

- Тарасов В.М. Компрессорная станция / В.М. Тарасов. - М.: Стройиздат, 1983. - 78 с.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. М. : Наука. - 1970. – 904 с.

- Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование / Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. – К. : Вища школа. - 1987. – 167 с.

- Кедров В. С. Водоснабжение и канализация / В.С. Кедров, П.П. Пальгунов, М.А. Сомов. – М. : Стройиздат. - 1984. – 288 с.

- Водоснабжение. Технико-экономические расчеты / Под ред. Г.М. Басса. - К. : Вища школа. - 1977. – 152 с.

- Справочник по гидравлике / Под ред. В.А. Большакова. – К. : Вища школа. - 1984. – 343 с.

- Константинов Ю. М. Гидравлика / Ю. М. Константинов. – К. : Вища школа. - 1981. – 360 с.

- Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – М. : Стройиздат. - 1984. – 116 с.

- Беббит Г. Водоснабжение / Г. Беббит, Дж.Дж. Доланд. - М. : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. - 1958. – 352 с.

- Зацепин В.Н. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений / В.Н. Зацепин. - Л. : Стройиздат. - 1973.- 216 с.

- Насосы. Каталог-справочник. МЛ. : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. - 1960. – 552 с.

- Москвитин А. С. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений  / А.С. Москвитин, Б.А. Москвитин, Г.М. Мирончик, Р.Г. Шапиро. Под ред. А.С. Москвитина. – М. : Стройиздат. - 1979. – 430 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. 
А. К. Перешивкина. М.: Стройиздат. - 1978. – 576 с.