Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році

Напрям: «Енергетика»

Тема: «вплив на якість електричної енергії компенсації реактивної потужності»

Шифр: «якість електричної енергії»

2020

зміст

|  | Стор. |
| --- | --- |
| ВСТУП | 2 |
| 1.ДОСЛІДЖЕННЯ реактивної потужності в системах електропостачання | 8 |
| 1.1.Реактивна потужність: поява, наслідки та вплив роботу електрообладнання. | 8 |
| 1.2. Компенсація реактивної потужності та методика її розрахунку | 12 |
| 2.застосування компенсуючих пристроїв В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ | 23 |
| 2.1. Застосування СТАТКОМ та регуляторів реактивної потужності в системах електропостачання | 23 |
| висновки | 36 |
| Перелік використаних джерел | 38 |

ВСТУП

В сучасний час економічних відносин електрична енергія розглядається як товар, за який споживач розраховується у грошовому еквівалентні, а для себе вимагає відповідну якість та кількість електроенергії. Економічний збиток, що обумовлений зниженнями якості електроенергії, має дві складові: електромагнітну та технологічну [2, с. 9].

Якість електроенергії розглядається у сукупності з електромагнітним впливом системи електропостачання на роботу електричних апаратів, різноманітних приладів та основного електрообладнання. Отже, якість електричної енергії характеризує електромагнітне середовище, у якому працює електричне обладнання. Вплив цього середовища на роботу електрообладнання може розглядатися з двох протилежних напрямків. Воно може здійснювати з одного боку, досить позитивний вплив, з іншого – негативний, при цьому основні функції електричного обладнання зменшуються.

Компенсація реактивної потужності з кожним роком стає усе більше актуальної у зв'язку з ростом потужності споживання електричної енергії. При нормальних робочих умовах всі споживачі електричної енергії, чий режим супроводжується постійним виникненням електромагнітних полів (електродвигуни, обладнання зварювання, люмінесцентні лампи й багато чого ін.) навантажують мережа як активної, так і реактивної складової повної споживаної потужності. Ця реактивна складова потужності необхідна для роботи обладнання,одночаснонегативне додаткове навантаження на мережу.

Актуальність теми

Основним показником ефективності компенсації реактивної потужності (КРП) є величина інтегральних дисконтованих витрат, пов'язаних з передачею реактивної потужності (РП) по електричних мережах всіх класів напруг - від генераторів електричних станцій до місць установки пристроїв, що компенсують (ПК). З погляду мінімізації цих витрат ПК повинні встановлюватися якнайближче до електроприймачів, тобто в системах електропостачання споживачів електроенергії. У такому випадку, втрати електроенергії знижуються як у мережах споживачів, так й у мережах енергопостачальних організацій (ЕПО).

Величина зниження втрат залежить від багатьох факторів. Такі з них, як рівень технічної досконалості ПК, їхні техніко-економічні характеристики й технології застосування в системах електропостачання споживачів досить добре вивчені. Обсяг проведених науково-дослідних робіт, у нашій країні й за кордоном, дозволив розробити безліч різних модифікацій ПК, а також сучасні технології їхнього використання в системах електропостачання, які можуть забезпечити досить високий рівень ефективності КРП.

У цілому ефективність КРП у системах електропостачання споживачів залишається на низькому рівні. Проблема її підвищення є й буде однієї із сам значимих й актуальних доти, поки не буде створений і впроваджений механізм керування прийнятими споживачами рішеннями, що забезпечує їхня зацікавленість у зниженні витрат на передачу електроенергії в мережах ЕПО. Критеріям, якими керуються споживачі в процесі прийняття рішень щодо установки ПК, а також способам впливу на значення їх критеріальних функцій дотепер не приділялося належної уваги.

Оскільки протягом досить тривалого часу проблемам якості електричної енергії не приділялося ніякої уваги, з часом це призвело до масового виникнення електромагнітної сумісності електричної систем, мереж та споживачів електроенергії.

Невідповідність показників якості електричної енергії стандартним значенням мають негативні наслідки:

- -збільшення втрат і споживання електричної енергії у системі електропостачання;

- -суттєве зниження надійності основного електрообладнання;

- -виникнення порушень у технологічному процесі;

- -зменшення обсягу продукції, що виробляється на підприємстві.

Як відзначає автор І.В. Жежеленко у роботі [10, с.8] на сучасному етапі розвитку електроенергетики можна чітко виділити дві важливі проблеми – якість електроенергії і надійність електропостачання, що й визначається заданою функцією електроенергетичних систем – постачання споживачам електроенергії у потрібній кількості та відповідної якості.

Велику увагу приділяють автори у роботі [13] порушенню якості електричної енергії. Для того, щоб попередити ці порушення або вчасно їх виявити, вони розробили нову методологію моделювання сигналів для аналізу порушень якості електричної енергії. Вони відзначають, що наразі актуальність, пов’язана з якістю електричної енергії, дуже поширена через збільшення її порушень. Як одну з найбільш впливовіших причин природи цих порушень вони відмічають, з’єднання генераторів відновлювальних джерел енергії з навантаженням, що мають високі лінійні характеристики [13].

Аналіз досліджень в галузі якості електричної енергії показує, що порушення стандартів якості електроенергії обходиться промисловості Європейського Союзу в цілому близько 14-15 млрд євро на рік. При цьому існує постійне зростання кількості та потужності електроприймачів, що мають нелінійні вольт-амперні характеристики, що також призводить до виникнення проблем відносно якості електричної енергії. Постійно зростаюча вартість електроенергії та підвищення вимог до її якості привертають все більшу увагу до цієї проблеми як з боку споживачів електричної енергії, так і з боку енергопостачальної організації.

У роботах вчених Веникова В.А., Гиршина, С.С., Медведєва К.М., Холмского В.Г., Синькова В.М., Богословського А.В. й інших досить глибоко пророблені питання оптимізації режимів електричних мереж, що приводить до зменшення втрат активної потужності в мережах у результаті оптимального вибору потужності й місця розміщення пристроїв, що компенсують, у розподільних мережах 35-10/0,4 кВ із урахуванням технічних обмежень. Зазначені завдання в роботах учених в основному зважувалися на основі рівнянь сталого режиму з використанням різних методів.

Оптимізації состава працюючого обладнання електростанцій присвячені розробки широкого кола дослідників. У результаті були створені працездатні алгоритми й програмні комплекси. Однак ще не повною мірою здійснена оптимізація состава й параметрів технічних засобів для компенсації реактивної потужності й пов'язаних із цим відхилень і коливань напруг, тому дана проблема вимагає розвитку.

Відзначимо, що питання вибору встановленої потужності нерегульованих пристроїв, що компенсують (ПК),проаналізовано досить докладно, а вибір встановленої потужності східчасто регульованих ПК, статичних пристроїв, що компенсують (СПК) являє собою складне завдання й має недостатню наукову обґрунтованість з наукової точки зору. У цей час відсутні нормативні документи, що регламентують кількісні критерії застосування різних типів пристроїв, що компенсують, обґрунтовані алгоритми вибору їхнього состава й параметрів  для рішення конкретних завдань. Недостатньо пророблені питання вибору типів і параметрів ПК виходячи із забезпечення необхідної якості електроенергії у вузлі живлення (особливо по коливаннях напруги).

Спроба впровадити механізм знижок і надбавок до тарифів для того, щоб зацікавити промислових і комунальних споживачів із середньомісячним споживанням електроенергії понад 30 тис. кВт годин в установці ПК, зазнала невдачі. Впроваджений механізм викликав великий опір з боку споживачів, і, за підтримкою Антимонопольної служби, був відмінний як порушує принципи державного регулювання тарифів в умовах природно-монопольного положення ЕПО. У цей час перебуває в стадії узгодження новий механізм впливу на промислових і комунальних споживачів електроенергії потужністю понад 150 кВт за допомогою встановлення підвищуючих (понижуючих) коефіцієнтів до тарифів на послуги з передачі електроенергії. Цей механізм, так само як і попередній, не враховує всіх особливостей оцінки рішень, прийнятих споживачами щодо установки ПК, що здійснюється на підставі певної сукупності критеріїв і також викличе активне неприйняття з боку споживачів.

Метою роботи є обґрунтування сукупності критеріїв оцінки прийнятих рішень, якими керуються промислові й комунальні споживачі електроенергії щодо установки ПК, і розробка керуючих факторів, що стимулюють споживачів до участі в КРП.

Предмет дослідження – вдосконалення методу визначення відхилення напруги від номінального значення.

Об’єкт дослідження – процес компенсації реактивної потужності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

1. 	Аналіз організаційної структури керування електрогосподарством споживача, критеріїв оцінки рішень, прийнятих споживачами електроенергії щодо установки ПК, і керуючих факторів, що впливають на значення їх функцій.

2.	Розробка структурної схеми й математичної моделі системи керування значеннями функцій для дослідження їхньої залежності від керуючих факторів.

3.	Розробка практичних рекомендацій з використання керуючих факторів на функції, включаючи пропозиції проектів змін у нормативно-правові документи, що визначають порядок оплати споживачами послуг з передачі електроенергії.

1.ДОСЛІДЖЕННЯ реактивної потужності в системах електропостачання

1.1. Реактивна потужність: поява, наслідки та вплив на роботу електрообладнання.

Електрична енергії у сучасних ринковий умовах є товаром, який користується великим попитом у всіх сферах життя людини, а також безпосередньо приймає участь при створенні продукції, якість яких залежить від якості самої електричної енергії.

Якість електричної енергії та якість продукції, що було вироблено за допомогою електричної енергії, не є ідентичними поняттями та мають свої характеристики. Як вже зазначалося, кожний електроприймач працює при конкретних і визначених параметрах електричної енергії. Отже, для його оптимальної роботи ця якість повинна бути забезпечена та підтримуватися на цьому рівні [13].

Особливість цього процесу визначається тим, що не завжди якість електричної енергії у місці її споживання відповідає стандартам. Навіть якщо в процесі виробництва електричної енергії було дотримано її основних з показників якості, то у споживача вони можуть не співпадати. Таке може мати місце різниця між показниками якості при включення обладнання в мережу та після його відключення [6].

Тому дотримання стандартам якості електричної енергії є необхідною та категоричною умовою в процесі її виробництва, передачі, розподілу та споживання [13].

Якщо проаналізувати дані опитування потужних промислових підприємств, то можна відмітити, що вихід із роботи електрообладнання вони пов’язують з невідповідністю показників електричної енергії заявленим стандартам.

Зниження процесу продуктивної роботи механізмів та погіршення якості продукції, що випускає підприємство. Показники якості з нормативними значеннями згідно ДСТ 13109-97 споживаної електричної енергії повинна зі свого боку забезпечити організація, що постачає електроенергію споживачеві, а також при цьому забезпечити електромагнітну сумісність зі споживачами.

У нашій країні ДСТУ 13109-97 є основним документом, що регулює показники якості електричної енергії.

У загальній кількості цих показників нараховується одинадцять, серед яких: відхилення частоти, відхилення напруги, несинусоїдальність напруги, несиметрія напруги, коливання напруги, провали напруги , короткочасні перенапруги, імпульси напруги[6].

Якість електричної енергії характеризується різноманітними показниками. Їх умовно можна розділити на дві групи[6].

Перша основна група має безпосереднє відношення до циклу від генерації до споживання електричної енергії.

Це показники, що пов’язані з особливостями процесу генерації, передачі, розподілення та споживання електричної енергії.

До них можна віднести відхилення напруги та частоти, несиметрія та коливання напруги, відхилення від синусоїдальної форми кривої напруги [6].

Друга група має досить короткочасний характер та містить такі показники якості електроенергії, як провали напруги, імпульси напруги, що можуть створити короткочасні перерви у електропостачанні споживачів [13].

Ці показники виникають у післяаварійному режимі роботи системи електропостачання, а також при виникненні комутаційних процесів, атмосферних явищ, грозових явищ, спрацюванні системи захисту та автоматики електрообладнання [13].

У досить чітких межах знаходяться показники першої групи.

ДСТ 13109-97 нормує їх з використанням конкретних числових значень.

При цьому показники другої групи не мають чітких чисельних нормувань.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг дає таку характеристику якості електричної енергії та нормує показники наступним чином [13].

Якість електричної енергії - це ступінь відповідності фактичних значень параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 значенням, основні з яких наведено нижче у таблиці [13]:

Таблиця 1.1. - Нормування показників якості електроенергії [13].

| Найменування показника | Допустиме значення показника |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальне | граничне |
| Відхилення напруги | ±5* | ±10* |
| Доза флікера, відн. од.: короткочасна тривала |  | 1,38 1,00 |
| Коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги, %, не більше, | 8 | 12 |
| Коефіцієнт гармонійної складової напруги непарного (парного) порядку, %, не більше | 5 (2) | 7,5 (3) |
| Несиметрія напруги, % | 2 | 4 |
| Тривалість провалу напруги, с |  | 30 |
| Відхилення частоти, Гц | ±0,2 | ±0,4 |

Електроприймач має оптимальні техніко-економічні показники на зажимах. Відхилення їх від номінальних значень тягне за собою зміни показники всієї мережі, тому що відхилення напруги в окремих точках мережі має вплив на систему електропостачання в цілому. Для того, щоб зрозуміти, ступінь якості електроенергії, що отримує споживач, необхідно виміряти числові значення показників електричної енергії та зіставити з нормованими значеннями, що прописані у ДСТ [13].

Системи контролю якості електричної енергії здійснюють вимір показників якості електроенергії, що нормуються, обробляють результати, накопичують та систематизують ці дані. Також здійснюється подальший звіт, на основі якого обираються заходи щодо підвищення якості електричної енергії [2]. Можливе розробка або використання вже існуючих програм для розрахунку втрат потужності від вищих гармонік, що призначена для оцінки та планування витрат на електроенергію енергетичними службами промислових підприємств. Показники якості електроенергії, що виходять за межі значень, що нормуються, призводять до негативних явищ, що характеризуються великим матеріальним збитком та порушенням технологічного процесу. До них відносяться:

- Випадіння синхронних двигунів із синхронізму;

- Суттєве збільшення ковзання у асинхронних двигунів, внаслідок чого може бути їх останов;

- Поява додаткових втрат в електричних машинах та апаратах, у мережі та трансформаторах, що в свою чергу призводить до необґрунтованого збільшення споживання електричної енергії та порушенню технологічного процесу, наслідком яких буде масовий брак продукції що випускає підприємство;

- Перегрів обмоток електричного обладнання , що скорочую строк його служби за рахунок збільшення навантаження на обмотки, пробій ізоляції та, як наслідок, повний вихід обладнання із робочого стану;

- Суттєво погіршується точність роботи та чіткість спрацювання пристроїв автоматики, зв’язку та телемеханіки [13].

Особливу увагу приділено основним показникам якості електричної енергії, що характеризують частоту та напругу. Одним з впливовіших показників у системі електропостачання є частота, що забезпечується балансом активної потужності. Напруга у системі електропостачання характеризується у вузлах системи та регулюється балансом реактивної потужності [7].

Серед усіх показників якості електроенергії все ж таки найбільш суттєвий вплив здійснює напруга, тобто її відхилення та коливання. Саме від цього показника залежить строк служби електрообладнання та якість продукції, що випускається. Негативний вплив та подальші економічні збитки призводять відхилення напруги як у разі збільшення його значення, так й у разі зменшення. Вже досить давно доказано та виявлено, що підвищення напруги в мережі призводить до виникнення безпеки перегріву статора асинхронних двигунів, збільшення споживання реактивної потужності, збільшенню холостого ходу трансформаторів, що в свою чергу пов’язано з перегрівом. Дуже чуттєво реагують на коливання напруги люмінесцентні лампи та лампи розжарювання: зменшується трок їх служби на погіршуються їх основні характеристики. При зниженні напруги на 10% зменшується світовий потік на 30% та виникає мерехтіння люмінесцентних ламп. Якщо напруга в мережі буде знижуватися, то має місце можливий перегрів роторів і зниження строків служби асинхронних двигунів та зменшення частоти обертання двигунів[6].

Також зниження напруги сприяє збільшенню втрат активної потужності та зниженню меж стійкості системи. Збільшення напруги викликає помилкове спрацювання пристроїв релейного захисту та автоматики та призводе до виходу з робочого стану мікропроцесорних пристроїв [7-9].

1.2. Компенсація реактивної потужності та методика її розрахунку

Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергетичною організацією та її споживачами відмічає наступне: «Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються із споживачами (крім населення та населених пунктів) за договорами яких сумарна дозволена потужність усіх об’єктів дорівнює 20кВт і більше, а також з основним споживачем, сумарна дозволена потужність усіх об'єктів якого менше 20кВт, однак який зобов'язаний проводити розрахунки за перетікання реактивної електроенергії із субспоживачем(ами) з сумарною дозволеною потужністю усіх об'єктів 20кВт і більше. Розрахунки виконуються за точками обліку на межі балансової належності (МБН) їх електричних мереж. Розрахунки проводяться з малими гідроелектростанціями (МГЕС) та вітровими електростанціями (ВЕС) в режимі споживання ними активної електроенергії з мереж електропередавальної організації (ЕО)» [6].

Сучасні системи електропостачання промислових підприємств мають основні задачі:

- правильне визначення електричних навантажень;

- раціональна передача та розподіл електричної енергії;

- забезпечення надійності електропостачання підприємства відповідного рівня;

- забезпечення електромагнітної сумісності електроприймачів з мережею, що живить;

- забезпечення електроприймачів електричною енергією відповідної якості;

- проведення політики енергозбереження на промисловому підприємстві.

Ці задачі мають комплексний характер та можуть бути здійснені за допомогою електричного обладнання, яке приймає участь у процесі виробництва, розподілу та споживання електричної енергії. До таких пристроїв відносяться:

- повітряні та кабельні лінії електропередач;

- трансформаторні підстанції;

- розподільчі пристрої;

- електроустановки, що є джерелами реактивної потужності;

- засоби регулювання напруги;

- пристрої для підтримки якості електричної енергії споживачів.

Наразі постійне розширення та удосконалення, а також втілення нових технологій, які пов’язані із застосовуванням потужних напівпровідникових перетворювачів, електродугових печей, зварювальних пристроїв та інших пристроїв, що є джерелами реактивної потужності, та в процесі роботи мають негативний вплив на якість електричної енергії в електричних мережах.

Це дуже важливий негативний момент, який потребує досить сильної уваги. Цей негативний вплив однозначно повинен бути зменшено, в основному, завдяки багатофункціональних засобів компенсації реактивної потужності, що в свою чергу поліпшують якість електричної енергії споживачів. Необхідно звернути увагу також на той факт, що підвищення якості електричної енергії повинно здійснюватися не по одному параметру, а по декількох. Відповідно з одночасним зниженням втрат електроенергії в елементах системи електропостачання.

Якщо навести маленький приклад з цифровими значеннями: при застосуванні джерел реактивної потужності здійснюється зниження втрат в максимумі навантаження приблизно на 0,1 кВт на кожний 1 квар реактивної потужності, що вводиться.

Регулювання реактивної потужності компенсуючи пристроїв, що встановлюються в електричних мережах, дозволяє підтримувати напругу у вузлах електричної мережі на зажимах електроприймачів у тих межах, що вказані у стандарті, який регулює якість електричної енергії.

Регулювання напруги може бути обумовлене необхідністю обмеження допустимих меж у приймачів електричної енергії, при яких забезпечується ефективне їх використання та задовольняють вимоги надійності роботи.

Отже, компенсуючи пристрої та засоби регулювання по напрузі та реактивній потужності обумовлені вимогами якості електричної енергії та зниженням втрат потужності та електричної енергії в процесі експлуатації.

Тому питання компенсації реактивної потужності та якості електричної енергії тісно пов’язані між собою та потребують комплексного рішення та подальшого втіленні у процес експлуатації промислового підприємства.

Основним споживачем реактивної потужності індуктивного характеру на промислових підприємствах є асинхронні двигуни АД (60-65 % загального її споживання), трансформатори, включаючи зварювальні (20-25%), вентильні перетворювачі, реактори та інші ЕП.

Реактивною потужністю додатково навантажуються живильні й розподільні мережі підприємства, відповідно збільшується загальне споживання електроенергії. Заходу щодо зниження споживання реактивної потужності: природна компенсація (природний ) без застосування спеціальних пристроїв, що компенсують; штучна компенсація, називана частіше просто компенсацією.

Природна компенсація реактивної потужності не вимагає більших матеріальних витрат і повинна проводиться на підприємствах у першу чергу. До природної компенсації відносяться:

- упорядкування й автоматизація технологічного процесу, що ведуть до вирівнювання графіка навантаження й поліпшенню енергетичного режиму встаткування (рівномірне розміщення навантажень по фазах, зсув часу обідніх перерв окремих цехів і ділянок, переклад енергоємних великих ЕП на роботу поза годинами максимуму енергосистеми й, навпаки, вивід у ремонт потужних ЕП у годинники максимуму в енергосистеми й тощо.);

- створення раціональної схеми електропостачання за рахунок зменшення кількості щаблів трансформації;

- заміна трансформаторів й іншого електроустаткування старих конструкцій на нові, більше зроблені з меншими втратами на перемагнічування;

- заміна малонавантажених трансформаторів і двигунів трансформаторами й двигунами меншої потужності і їхнє повне завантаження;

- застосування СД замість АД, коли це припустимо за умовами технологічного процесу;

- обмеження тривалості холостого ходу двигуна й зварювальних трансформаторів, скорочення тривалості й розосередження під час пуску великих ЕП;

- поліпшення якості ремонту електродвигунів, зменшення перехідних опорів контактних з'єднань;

- відключення при малому навантаженні (наприклад, у нічний час, у вихідні й святкові дні) частини силових трансформаторів.

Компенсацію реактивної потужності можна розглядати з двох різних напрямків – в процесі проектування системи електропостачання та в процесі її експлуатації.

При проектуванні електроенергетичних систем метою компенсації реактивної потужності є мінімізація сумарних витрат на нове будівництво за рахунок зниження потоків реактивної потужності за елементами мережі, а при експлуатації - надійне і якісне забезпечення споживачів електричною енергією при мінімальних додаткових вкладеннях, а також зниження експлуатаційних витрат.

Плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії в точці обліку визначається трьома складовими [6]:

П = П1 + П2 – П3,

П1 - основна плата за перетікання реактивної електроенергії, грн.;

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП), грн.;

П3 - знижка плати при залученні споживача до регулювання балансу реактивної потужності (електроенергії), грн.

Отже, питання компенсації реактивної потужності має на меті знайти рішення балансової, економічної задачі і задачі регулювання.

Рішення балансової завдання має на увазі виключення дефіциту реактивної потужності в системі в цілому, забезпечуючи необхідні рівні напруги па шинах генераторів електричних станцій. Виключення місцевих дефіцитів реактивної потужності дозволяє відрегулювати напруги в центрах живлення.

При розв’язанні економічної задачі найбільш часто цільовою функцією є наведені витрати, які в залежності від запропонованого методу включають в себе різноманітне поєднання таких параметрів як: вартість компенсуючого пристрою, втрати активної і реактивної потужності (або енергії) в мережі, відхиленням напруги у споживачів, пропускна здатність елементів мережі,штрафні надбавки за наднормативне споживання реактивної потужності,вартість генерації реактивної потужності на електростанціях.

Для рішення оптимізаційних задач всі наведені складові визначаються як функції, що залежать залежні від генерації реактивної потужності.

Компенсація реактивної потужності має дещо різні підходи щодо її здійснення. Однак, при цьому існують технічні обмеження, яким необхідно приділити увагу. Серед них виділимо наступні:

Qmax≥Q≥Qmin

де Qmax, Qmin - межі реактивної потужності, що було споживано конкретним пристроєм;

Q - фізичне значення реактивної потужності, яке отримане при оптимізації.

Umax≥U≥Umin

де Umax,Umin – максимальне і мінімальне значення напруги;

U – фактичне значення напруги;

tgφ≥tgφmax

де tgφ - фактичне значення коефіцієнта потужності в мережі;

tgφmax - допустиме значення коефіцієнта потужності в мережі.

При наявності в даній мережі декількох джерел реактивної потужності необхідно рішення задачі оптимального розподілу реактивної потужності між ними для зниження сумарних витрат, тобто спільне рішення балансової та економічної завдань компенсації реактивної потужності.

Оптимізація потужності компенсуючи пристроїв, місць розміщення засобів компенсації реактивної потужності, регулювання напруги у загальному вигляді є складовими наведених витрат, які також містять [5]:

- витрати на додаткові компенсуючі пристрої у кожному вузлі навантаження;

- витрати, що пов’язані із з експлуатацією цих компенсуючи та регулюючих пристроїв;

- витрати,що пов’язані із втратами потужності і енергії в існуючих джерелах реактивної потужності;

- збиток, що виникає у споживачів електричної енергії через коливання рівня напруги у вузлі навантаження.

Обчислення основної плати за перетікання реактивної електроенергії (П1) та розрахунок надбавки за недостатнє оснащення електромережі споживача засобами КРП (П2) виконується для точки обліку за формулами [6]:

П1=WQСПБ+K∙WQГБ∙D∙T,

П2=П1∙Сбазtgφ-0,25,

tgφ=WQСПБ/∙WPСПБ

де K - коефіцієнт урахування збитків, що виникають при генерації реактивної електроенергії з електромереж споживачів у години нічних провалів добових графіків;

D - економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП), що характеризує частку впливу реактивного перетікання в точці обліку на техніко-економічні показники в розрахунковому режимі, кВт/кВАр;

Т - прогнозована оптова ринкова ціна на закупівлю електроенергії з оптового ринку електроенергії (ОРЕ), доведена електропередавальним організаціям Постановою НКРЕ для визначення роздрібних тарифів на електричну енергію споживачам в розрахунковому періоді, грн./кВт∙год.;

Сбаз- нормативний коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в електричних мережах споживача;

tgφ - фактичний коефіцієнт потужності споживача в середньому за розрахунковий період за точкою обліку на МБН [6].

Застосування промисловими підприємствами установки по компенсації реактивної потужності приносять відчутні фінансові вигоди.

Вони також дозволяють довше зберігати обладнання в робочому стані.

От кілька причин, по яких це відбувається.

1. Зменшення навантаження на силові трансформатори, збільшення у зв'язку із цим строку їхньої служби.

2. Зменшення навантаження на проведення й кабелі, можливість використання кабелів меншого перетину.

3. Поліпшення якості електроенергії в електроприймачів.

4. Ліквідація можливості штрафів за зниження cosφ.

5. Зменшення рівня вищих гармонік у мережі.

6. Зниження рівня споживання електроенергії

Найбільш діючим й ефективним способом зниження споживаної з мережі реактивної потужності є застосування установок компенсації реактивної потужності (конденсаторних установок).

Якщо звернути увагу на структуру промислового підприємства, то необхідно виділити наступні компоненти:

- внутрішньозаводські мережі високої напруги;

- знижуючі цехові трансформаторні підстанції;

- внутрішньоцехові мережі низької напруги;

- електроприймачів.

Система електропостачання є важливою складовою технологічної та живлячої підсистем. І в першу чергу необхідно розглянути вимоги, що висуваються до параметрів режимів роботи системи електропостачання.

Відомий той факт, що система електропостачання повинна забезпечувати споживачів електричною енергією відповідної якості та у тій кількості,що потребується споживачеві. Інакше кажучи, рівень електроспоживання повинен бути відповідний технології будь-якого виробництва при номінальній напрузі на зажимах електроприймачів. Також при цьому обмежені границі відхилення напруги від номінальної.

Активна потужність, яка споживається в максимум навантаження, є одним з основних показників режимів роботи системи електропостачання промислового підприємства будь-якої галузі. Величина активної потужності визначається активним навантаженням підприємства та втратами, що обумовлені передачею електричної енергії  по елементах електричних мереж та цехових трансформаторів. Окрім цього, система електропостачання повинна виконувати вимоги щодо реактивної потужності.

Таким чином, регулювання електроспоживання в процесі експлуатації системи електропостачання є досить важливою задачею. Найбільш поширені заходи щодо регулювання споживання активної потужності є:

- відключення частини  менш важливих електроспоживачів, якщо в системі виникає дефіцит потужності;

- з метою вирівнювання графіка навантаження, змінювати час початку роботи споживачів-регуляторів;

- зменшення втрат потужності на передачу в електричних мережах та трансформаторах системи електропостачання;

- підвищення ефективності використання електричної енергії самими споживачами.

Оптимізація режимів в системі електропостачання здійснюється з врахуванням втрат потужності на передачу енергії за допомогою електричних мереж, та з врахуванням змін потужності електроприймачів електричної енергії та конденсаторів при відхиленні напруги від номінальної.

При вирішенні завдання взаємопов'язаного вибору ступеня компенсації реактивної потужності в цехових мережах і рівнів напруги в система електропостачання необхідно враховувати такі базові умови:

1. Регулювання напруги здійснюється централізовано для частини системи електропостачання наступними засобами: регулюванням коефіцієнта трансформації головною знижувальної підстанції; регулюванням добавки напруги на цеховому трансформаторі; установкою конденсаторів в цехових мережах.

2. Рівні відхилення напруги у всіх електроприймачах електроенергії не повинно бути меншим, ніж гранично допустимі значення цих відповідних показників якості електричної енергії у стандарті.

Отже, задачі забезпечення споживачів електричної енергії відповідною якістю, регулювання напруги в процесі експлуатації системи електропостачання, вибір потужності конденсаторів тісно пов’язані між собою та потребують комплексного підходу та розв’язання.

Величина компенсації реактивної потужності визначається вимогами енергопостачальної системи або необхідністю зменшення навантаження елементів систем електропостачання промислового підприємства.

При розташуванні конденсаторів в цехових мережах низької напруги систем електропостачання необхідно досягнути зменшення навантажувальних втрат активної потужності на передачу електричної енергії, при цьому не треба враховувати можливе підвищення напруги внаслідок змін втрат напруги та збільшення споживання потужності.

Управління електроспоживанням за допомогою регулювання напруги при врахуванні компенсуючи пристроїв дозволяє в свою чергу рівномірно розподілити зменшення потужності декількох приймачів, не відключаючі їх від мережі.

Більшість проведених до теперішнього часу досліджень щодо визначення ступеня компенсації реактивної потужності і режимів напруги відноситься до електричних мереж середнього (6-10 кВ) і високої напруги, що відносяться до енергопостачальних організацій, облік мереж напругою 6-10 кВ рекомендується проводити за допомогою еквівалентного опору.

При цьому розрахунки оптимального ступеня компенсації реактивної потужності діляться на два етапи:

а) визначення оптимального поєднання компенсуючих пристроїв в мережах системи і величину реактивної потужності, що передається в мережі 6-10 кВ;

б) вибір компенсуючих пристроїв в мережах 6-10 кВ і 0,4 кВ, що забезпечують виконання заданого значення споживання з мережі живлення реактивної потужності при допустимому відхиленні напруги на зажимах приймачів електроенергії.

Мережі низької напруги враховуються приблизно за допомогою еквівалентних опорів, що обумовлено, необхідністю врахування розгалужених цехових мереж і великої кількості приймачів електроенергії.

До одного цехового трансформатора може бути підключено від 10 до кількох сотень приймачів. Цехових трансформаторів може бути від декількох штук до сотень штук. Відповідно і кількість ділянок ліній електропередач. Тим часом, використання сучасних засобів обчислювальної техніки дозволяє вести розрахунки режимів мереж з великою кількістю вузлів і гілок при врахуванні того, що мережі промислових підприємств знаходяться в розімкнутому стані.

2. застосування компенсуючих пристроїв В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ

2.1.СТАТКОМ та регулятори реактивної потужності в системах електропостачання

Застосування конденсаторів для компенсації реактивної потужності в деяких випадках може привести до зниження запасу стійкості й появі лавини напруги. Як відомо, зниження напруги в мережі викликає зниження реактивної потужності, видаваної в мережу КУ (оскільки потужність конденсаторної установки зменшується пропорційно квадрату напруги).

Особливістю вузлів навантаження, у яких це проявляється найбільше істотно, є перевага в них завантажених асинхронних двигунів, перетворювальних агрегатів й інших ЕП, потреба яких у реактивній потужності покривається переважно конденсаторами.

Для запобігання аварійного відключення споживачів необхідно застосовувати синхронні двигуни замість асинхронні або синхронні компенсатори зі спеціальним швидкодіючим тиристорним порушенням замість конденсаторів, а також форсировку конденсаторів при зниженні напруги. Як пускові органи варто застосовувати пристрою, що реагують на швидкість зміни напруги в часі.

Застосування для компенсації реактивної потужності тільки конденсаторів у ряді випадків неприпустимо за умовами стійкості енергосистеми. Генерація реактивної потужності тільки синхронними електродвигунами не завжди економічно вигідна, тому що їхнє місце установки визначається розміщенням технологічних механізмів.

При різкозмінних ударних циклічних навантаженнях потужні прокатні стани, дугові електропечі й т.п.) рекомендується передбачати застосування на стороні 6-10 кВ нових швидкодіючих джерел реактивної потужності. Однак питання обмеження впливу електроприймачів з різкозмінними ударним навантаженням на якість напруги необхідно вирішувати комплексно - разом з вибором типу й параметрів електроприводів і системи електропостачання. Для правильного рішення необхідно провести аналіз режимів роботи зазначених електроприймачів і визначити їхній вплив на систему електропостачання, розрахувати коливання напруги в живильних мережах, передбачити комплексні заходи щодо обмеження набросов реактивної потужності.

Особливе місце тут займають установки, що дозволяють практично безінерційно регулювати реактивну потужність, що генерується: реактори з підмагнічуванням і вентилі зі штучною комутацією, пристрою з паралельним включенням ємності й регульованої індуктивності.

Дослідження перетворювальних схем зі штучною комутацією в режимі роботи перетворювача-компенсатора становить інтерес із погляду можливості створення компенсаторів реактивної потужності. Перевагами таких компенсаторів є відсутність обертових частин і можливість плавного й практично безінерційного регулювання видаваної реактивної потужності. При наявності цих пристроїв система електропостачання в цілому може працювати більш економічно, оскільки поліпшуються умови її статичної стійкості.

Питання застосування джерел реактивної потужності для компенсації реактивної потужності повинні бути також ув'язані з питаннями місцевого регулювання напруги у вузлах навантаження й повинні вирішуватися в загальному комплексі питань підвищення економічності і якості електропостачання промислових підприємств.

Збільшення розрахунків за електричну енергію промисловим підприємством складаються із багатьох факторів, серед яких наступні:

- наявність вищих гармонік в мережі;

- низька надійність електротехнічного комплексу;

- нераціональне управління потоками реактивної потужності;

- поява нових технічних засобів;

Також ці фактори призводять до скорочення терміну служби електричного обладнання, збільшення витрат на ремонт та обслуговування електричного обладнання.

Проблема компенсації реактивної потужності змінюється разом із впровадженням та подальшим широким застосуванням нових технічних пристроїв, що в свою чергу є джерелами вищих гармонік. Цю проблему необхідно вирішувати з двох сторін – зменшити вплив гармонійних складових на пристрої компенсації реактивної потужності та забезпечити оптимальний режим роботи комплексу, в який ці пристрої КРП входять.

Якість електричної енергії в системі та в мережах промислових підприємств погіршується завдяки збільшенню втрат потужності та напруги, що в свою чергу викликано зростаючим споживанням реактивної потужності.

Зростання обумовлено довжиною ЛЕП, реактуванням приєднань та багатоступеневою системою напруг в електричних мережах, а також необхідністю підтримки напруги в центрах електричних навантажень на необхідному рівні. Існує ситуація, коли електроприймачі, що мають потужне навантаження, концентруються в кінці радіальних ліній, що також є причиною збільшення споживання реактивної потужності. Необхідність використання вибухонебезпечного обладнання, поєднання повітряних та кабельних мереж також мають великий вплив на споживання реактивної потужності.

Оплата за реактивну потужність на підприємствах в різні роки становила від 5 до 10 відсотків від загальних витрат на електроенергію. За рахунок реактивної складової виникає перевантаження елементів системи електропостачання підприємств. Від рівня споживання реактивної потужності залежить якість електричної енергії.

Все це обумовлює актуальність проблеми регулювання реактивної потужності за допомогою комплексу споживачів і джерел, що включає установки поздовжньої компенсації (КПК), конденсаторні установки (КУ), фільтро-компенсуючі пристрої (ФКП) та пристрої корекції струму і напруги (УКТ і Н).

Залежно від виду використовуваного обладнання навантаження буває наступна: активна, індуктивна і ємнісна. Споживач в повсякденній практиці зазвичай включає в роботу лампи розжарювання, електронагрівачі (активне навантаження) і електродвигуни, розподільні трансформатори, люмінесцентні лампи (індуктивне навантаження).

Активна складова потужності корисно використовується, перетворюючись в механічну, світлову та інші види енергії. Реактивна складова потужності не виконує корисної роботи, вона служить для створення магнітних полів в індуктивних приймачах, при цьому електроенергія, що запасається в кожному індуктивному елементі, поширюється по мережі, не розсіювалися в активних елементах, а здійснюючи коливальні рухи (від навантаження до генератора і назад).

Активна потужність виробляється тільки генераторами електричних станцій. Реактивна потужність виробляється генераторами електричних станцій (синхронними двигунами станцій в режимі перезбудження), а також компенсують пристроями (наприклад, батареями конденсаторів).

Передача реактивної потужності від генераторів по електричної мережі до споживачів (індукційним приймачів енергії) викликає в мережі витрати активної потужності у вигляді втрат і додатково завантажує елементи електричної мережі, знижуючи їх загальну пропускну здатність.

Наприклад, генератор з номінальною потужністю 1250 МВА при номінальному коефіцієнті потужності cosφ=0,8  може віддати споживачеві активну потужність, яка дорівнює 1250×0,8=1000 кВт. Якщо генератор буде в режимі експлуатації мати соsφ=0,6,то в мережу буде надходити активна потужність 1250×0,6=750 кВт, тобто активна потужність буде мати недовикористання на 25%.

Тому, як правило, збільшення видачі реактивної потужності генераторами станцій з метою доставки її споживачам недоцільно. Найбільший економічний ефект досягається при розміщенні пристроїв (генерації реактивної потужності) поблизу споживають реактивну потужність індукційних приймачів енергії.

Регулятори реактивної потужності

Моделі computer 6e і computer 4e регуляторів реактивної потужності керують функціями включення і виключення конденсаторних ступенів, так щоб cosφ будь-якої системи електропостачання перебував в межах заздалегідь заданої величини. Модель computer 6e також показує на дисплеї виміряний миттєве значення cosφ.

Рисунок 2.1 - Регулятори реактивноїпотужності.Основнівиконання - computer 6e, computer 4e

На основі м/е технології, CIRCUTOR розробив систему FCP (Програма Швидких Перемикань), яка стежить за станом системи електропостачання, і точно і швидко здійснює підключення і відключення конденсаторів для отримання заданої величини cos φ.

Основні параметри, які необхідно приймати до уваги в процесі експлуатації:

- Задана раніше величина величина cos φ (для модели computer 4eця величина складаєcos φtarget = 1);

- Kvar кожної ступені трансформатора;

- Установки послідовного переключення;

- Мінімальна кількість функцій переключення для отримання відповідної компенсації;

- Рівні навантаження конденсаторних ступенів. Конденсаторні ступені однакової потужності перемикаються непослідовно, тобто остання ступінь, яка є вимкненою, не буде включатися до того часу, поки всі інші ступені є включеними;

- Вимірювання активного та реактивного струму в системі електропостачання;

- Загальна кількість конденсаторних ступенів.

| Кроки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Кроки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | • |  |  |  |  |  |  | 1 |  | • |  |  |  |  |
| 2 |  | • |  |  |  |  |  | 2 |  | • | • |  |  |  |
| 3 | • | • |  |  |  |  |  | 3 |  | • | • | • |  |  |
| 4 |  | • | • |  |  |  |  | 4 |  | • | • | • | • |  |
| 5 | • | • | • |  |  |  |  | 5 |  | • | • | • | • | • |
| 6 |  | • | • | • |  |  |  | 6 | • | • | • | • | • | • |
| 7 | • | • | • | • |  |  |  | Загальна кількість операцій: 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість операцій: 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.2. – Стандартна система та система FCP

Таблица 2.1. - Послідовність перемикання

| Затримка часу перемикання | Затримка часу повторного підключення |
| --- | --- |
| 4 s | 20 s |
| 10 s | 50 s |
| 30 s | 150 s |
| 60 s | 300 s |

Затримка часу переключення та повторного підключення.

Завдяки системі конфігурації з клавіатури може бути встановлена будь-яка із витримок часу (Tr) для функцій включення і відключення між реальними ступенями, також може бути здійснено затримка часу безпеки (Ts) між двома успішними операціями включення та відключення конденсаторної ступені, яка складає Ts = 5Tr.

Допустимі значення для поданої моделі computer 6e  пристрою компенсації реактивної потужності показано в таблиці 1.

Що стосується моделі computer 4e, то затримка часу переключення (Tr) складає 10 s, час повторного підключення  (Ts) с складає 50 s.

Кількість активних релейних виходів.

Для моделіcomputer 6e можна установить от 1 до 6 виходів (згідно типу) и от 1 до 4 для моделіcomputer 4e.

Пристрій компенсації реактивної потужності типу Статком

Втілення нового типу пристроїв таких, як IGCT і IGBT, обумовлено появою потужних високовольтних приладів. Задача цих приладів – поліпшення якості електричної енергії та підвищення ефективності систем її передачі і розподілу за рахунок компенсації реактивної потужності, регулювання напруги та підвищення стійкості роботи енергосистем.

В порівнянні із статичними компенсаторами та іншими традиційними пристроями компенсації реактивної потужності СТАТКОМ має деякі переваги [8]:

- кращі динамічні характеристики;

- можливість підтримки номінального ємнісного струму при низькій напрузі системи, що буде забезпечувати більш високу динамічну стійкість передачі в порівнянні із статичними компенсаторами;

- прилад може здійснювати активну фільтрацію гармонійних струмів навантаження;

- має значно менші габарити, ніж традиційні джерела реактивної потужності;

- має менший рівень активних втрат.

Цей прилад є джерелом напруги, що керується, із внутрішній опором, що практично дорівнює нулю. Він підключається до мережі за допомогою лінійного реактору, що в свою чергу забезпечує перетворення різності напруг мережі у вихідний струм СТАТКОМ, тобто перетворює джерела напруги в джерело струму [8].

Рисунок 2.3 – Однолінійна схема підключення СТАТКОМ до мережі [8].

На рисунку 2.4 представлено векторну діаграму, що показує режими роботи СТАТКОМ. В режимі споживання перетворювача менше напруги ліній та знаходиться з ними в фазі. В режимі генерації – вихідна напруга перетворювача більше напруги на лінії та також знаходиться у фазі із ним [8].

Рисунок 2.4 – Векторна діаграма напруг в різних режимах роботи СТАТКОМ [8].

Існує два типи пристрою компенсації реактивної потужності типу СТАТКОМ [8]:

- Однорівневий тип СТАТКОМ, який підключається до шин 6-10 кВ через знижу чий трансформатор. Такі пристрої мають місце в розподільчих мережах промислових підприємств та енергосистем з метою вирішення локальних задач покращення показників якості електричної енергії, а також з метою симетрування навантаження та компенсації реактивної потужності [8].

- Багаторівневі без трансформаторні СТАТКОМи. Вони підключаються безпосередньо до шин середньої напруги від 6 до 35 кВ. багаторівневі СТАТКОМи використовуються для зниження негативної дії на мережу потужних електроприймачів, що характеризуються швидким змінним навантаженням, наприклад, дугових сталеплавильних печей та підвищення динамічної стійкості в мережах високої напруги [8].

Приклад однолінійної схеми показано на рисунку 2. 5. Схема містить трифазний інвертор напруги з номінальною напругою 550-600 В, знижуючий трансформатор, мережевий фільтр та комутаційну напругу [8].

Рисунок 2.5 - Однолінійна схема СТАТКОМ [8]

Перелік основного обладнання, яке входить до комплекту пристрою, наведено в таблиці 2.2 [8].

Таблиця 2.2. – основне обладнання пристрою СТАТКОМ.

| № з/п | Найменування | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трифазний інвертор напруги на основі повністю керованих вентилів з використанням широтно-імпульсної модуляції з рідинним охолодженням для швидкого контролю реактивної потужності | IEC 146-2 IEC61800-3 EN 50178 |
| 2 | Трифазний реактор зі сталевим сердечником | IEC289 |
| 3 | Трифазний мережевий фільтр | EN60831 |
| 4 | Трифазний роз'єднувач між трансформатором і інвертором | EN62271 |
| 5 | Система управління і захисту для симетрування напруги, захисту, контролю тощо | EN 60439-1 EN60529 |
| 6 | Шафа для розміщення обладнання позицій з двостороннім доступом, освітленням і ланцюгами живлення (4000х1000х2300мм, загальна вага поз.1.1-1.6: 5500 кг) | IEC 439-1 |
| 7 | Шафа системи рідинного охолодження з двома насосами і теплообмінних агрегатом типу «вода-вода» (2100х950х1800 мм, вага 1200 кг) |  |
| 8 | Трифазний силовий трансформатор сухий з природним повітряним охолодженням внутрішньої установки | IEC 76 |

Система керування пристроєм здійснює безперервний контроль  мережевої напруги і струму навантаження, а також здійснює симетрування активної потужності, компенсації реактивної потужності та стабілізацію напруги на шинах середньої напруги. Здійснює моніторинг стану обладнання, що входить до комплексу, та захист в аварійних ситуаціях [8].

Система водяного охолодження.

Система водяного охолодження пристрою обладнана двом насосами, один з яких є резервним, фільтрами грубої і тонкої механічної очистки деіонізованої води, а також засобами вимірювання і контролю основних параметрів теплоносія [8].

Основними параметрами, що необхідно контролювати автоматикою системи охолодження, є [8]:

Температура теплоносія;

Проводимість теплоносія;

Витрата теплоносія;

Тиск в контурі охолодження тиристорного перетворювача (інвертора).

Що стосується умов експлуатації СТАТКОМа, то необхідно виділити традиційні [8]:

- Висота над рівнем моря – не більше 1000м;

- Клімат – континентальний;

Мінімальна/ максимальна температура оточуючого середовища:

- Для обладнання внутрішнього застосування - +200С,-300С;

- Рівень забрудення – середній;

- Рівень вологості – 30-100% без конденсату.

Багаторівневий СТАТКОМ

У разі прямого (безтрансформаторного) підключення СТАТКОМа до мереж середнього класу напруги застосовуються багаторівневі перетворювачі. Одним з таких перетворювачів є перетворювач на основі Н-мостів. Важливою перевагою є її модульність, що дозволяє легко проводити масштабування СТАТКОМа при переході до різних рівнів напруги і полегшує умови експлуатації та обслуговування електроустановки [8].

На рисунку 2.6 як приклад показана фаза 7-ми рівневого перетворювача на базі Н-моста і форма його вихідної напруги в режимі генерації реактивної потужності. Для каскадного багаторівневого інвертора повне вихідна напруга є сумою вихідних напруг окремих модулів H-мостів. Кожна окрема вихідна напруга виходить з використанням ШІМ модуляції із зсувом фази комутації для кожного моста. Особливістю даної конфігурації перетворювача є те, що при збільшенні класу напруги, а, отже, і числа послідовно включених Н-мостів, форма вихідної напруги все більше наближається до ідеальної синусоїди [8].

Рисунок 2.6 - Фаза 7-ми рівневого перетворювача на базі Н-моста і форма вихідної напруги в режимі генерації реактивної потужності.

Кожна фаза перетворювача містить 26 послідовно з'єднаних модулів HBMU, два з яких є зайвими. Передбачено автоматичне шунтування пошкодженої модуля в разі його відмови. На рисунку 6 приведена топологія СТАТКОМА.

Принцип зміщеною ШІМ-модуляції забезпечує еквівалентну частоту комутації 10 кГц при частоті комутації одного моста 400 Гц, що мінімізує вміст вищих гармонік в вихідному напрузі і струмі, форма які наведена на рисунку 2.7 [8].

а)

Рисунок 2.7 - Топологія СТАТКОМа (а) і форма вихідного струму і напруги (б) [8].

Висновки:

Всі заходи щодо стабілізації балансу потужності в мережі й стабілізації напруги умовно ділять на дві групи - не потребуючі використання пристроїв, що компенсують, і проведені із застосуванням пристроїв, що компенсують, різного типу. До першої групи відносять технічні й технологічні рішення, що знижують споживання реактивної потужності:

- максимально можливе обмеження роботи двигунів асинхронного типу на «холостому ході», коли зрушення фаз струму й напруги близька або дорівнює 90 градусам і споживання реактивної потужності максимально для даного агрегату або машини;

- перемикання обмоток асинхронних двигунів з живленням від мережі з напругою до 1000 В и завантаженням менш 40% з «трикутника» на «зірку», а також заміна або відключення понижуючих трансформаторів із завантаженням менш третини їхньої номінальної потужності;

- заміна асинхронних двигунів двигунами синхронного типу;

- перехід на перетворювальні системи з меншим споживанням реактивної енергії (зі штучною комутацією вентилів і більшою кількістю фаз випрямлення) і з обмеженням по вищих гармоніках живильних струмів і т.д.

У другу групу заходів включають:

- застосування статичних конденсаторних установок (КРМ, УКРМ), переважно групової компенсації з автоматичним регулюванням реактивної потужності, що віддає;

- використання синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності або схем, що включають конденсаторні установки й синхронні двигуни;

- застосування індивідуальних компенсаторів для електроприймачів з нелінійними характеристиками, що спотворюють криву напруги за рахунок наявності великої кількості вищих гармонік у живильному струмі.

Найбільш актуальною проблемою мереж електропостачання сьогодні стало збільшення споживання реактивної потужності на тлі надзвичайної складності її передачі від електростанцій споживачам - асинхронним двигунам, у тому числі побутовим, сільськогосподарським й асинхронним електроприводам для власних потреб електростанцій - 40% всієї споживаної реактивної потужності; електропічним установкам і вентильним перетворювачам - 8 й 10% всієї споживаної реактивної потужності відповідно; трансформаторам всіх щаблів трансформації - 35% всієї споживаної реактивної потужності; на компенсацію втрат у лініях електропередач - 7% всієї споживаної реактивної потужності. Якщо активну потужність із порівняно невеликими втратами можна передавати на значні відстані, то втрати реактивної потужності (основні - 22 % у підвищувальних трансформаторах електростанцій й в автотрансформаторах на підстанціях 110-750 кВ, 6,5 % - у лініях районних мереж, 13,5 % - у понижуючих трансформаторах) при складних умовах навантажень можуть наближатися до 100% всій вироблюваній у системі реактивної потужності.

У цьому зв'язку винятково важливим стає проведення заходів щодо компенсації реактивної потужності в самих споживачів електроенергії, що дозволить зберегти загальний баланс потужності в системі й забезпечити стійкість мережевої напруги. Компенсація реактивної потужності стає можливої завдяки тому, що струм у споживаючу реактивну потужність індуктивному обладнанні (асинхронні двигуни, трансформатори, електропічні установки, вентильні перетворювачі й т.д.) відстає від напруги по фазі, у той час, як конденсаторні установки (КРМ, УКРМ), синхронні двигуни відрізняються струмами, що випереджають напругу по фазі. Ємнісні струми в конденсаторних установках і реактивній потужності, що створює електричне поле в конденсаторних батареях протилежні по напрямку індуктивним струмам і реактивній потужності, що створює магнітні поля в обмотках трансформаторів, двигунів тощо. У результаті реактивна потужність ємності нівелює реактивну потужність намагнічування й мережа розвантажується від рівчаків реактивної потужності, що підвищує її пропускну здатність і стабілізує мережеву напругу.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Пивняк Г.Г. Расчеты показателей электромагнитной совместимости: учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 113 с.

- http://elektrovesti.net/53117_v-ukraine-ustanovleny-trebovaniya-na-kachestvo-elektroenergii-v-2017-godu

- http://www.nerc.gov.ua

- Поспелов Г.Е. Компенсирующие и регулирующие устройства в электрических системах [Текст] / Г. Е. Поспелов, II. М. Сыч, Т. В. Федин. - JT.: Энергоатомиздат, 1983. - 112 с.

- Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами

- ДОДАТОК 4 до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами приклади розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії.

- http://nidec-asi-vei.ru/produktsiya/statkomi-dlya-nuzhd-promishlennosti-i-energetiki/

9. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий. М.: Энергоатомиздат. 1984.

10. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения пром.предприятий. М.: Энергоатомиздат, 2000. - 331 с.

11. Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Эквивалентирование линий с распределенными параметрами при распределении высших гармоник // Энергетика (Из. вузов и энергетических объединений СНГ). 1993. - С.19-22.

12. Жежеленко И.В., Сезенко Ю.Л. Вопросы качества электроэнергии в электроустановках. -Мариуполь: ПГТУ, 1996,- 173 с.

13. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: 1997,-60 с.

14. Аррилага Д., Брэдли Д., Боджер П. Гармоники в электрических системах. -М.: Энергоатомиздат, 1990. 320 с.

15.Олійник Ю.С. Аналіз дослідження спектру вищих гармонік у системі «випрямлювач – інвертор»/Ю.С. Олійник//МатеріалиIX НПК. – Прага, 2013. – с. 47-51.

16. НАКАЗ від 17 квітня 2000 року N 32/28/28/276/75/54 Про затвердження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку.

17. Офіційний сайт державного підприємства «Енергоринок» - http://www.er.gov.ua.

18. Шестеренко А.ВКомпенсация погрешности в электронных счетчиках электроэнергии // Электрические сети и системы. — 2004. — № 1—2. — С. 85—88.

19. Шестеренко А.В. АСКУЭ: использование радиоканала для передачи данных электроизмерения//сайт Электрические сети и системы. - http://leg.co.ua.

20. Закон України про електроенергетику із змінами і доповненнями, внесеними Законами України.

21. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України URL: http://saee.gov.ua/uk/consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya

22. Булгакова М., Приступа М. Енергозбереження в Україні: правові аспекти і практична реалізація/ навчально-практичний посібник – Наукове видання. Рівне: видавець О. Зень, 2011. 56 с.

23. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики у сучасному світі/ [упоряд. С.Г. Плачкова, І.В. Плачков та ін.] – К. 2013 [http://energetika.in.ua/ua/]

24. Олійник Ю.С. Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на промислових господарських підприємствах/Ю.С. Олійник// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: зб. наук. праць – Харків, 2016. - №176 – С. 87-88.

25. Бельтюков Є. А.Ефективне енерговикористання – стратегія розвитку підприємства/ Є.А. Бельтюков, В.С. Швагірева //Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_5

26. Олійник Ю.С. Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на промислових та господарських підприємствах/Ю.С. Олійник// News of science and education, 2017 р. - Випуск 11, том 4. - С. 10-12.

27. Расчеты показателей электромагнитной совместимости: учебное пособие/Г.Г. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика; М-во образования и науки Украины; Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 113 с.

28. Шеховцев В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. – 2-е изд., испр. - М.: ФОРУМ: ИНФРА -М.,2007. 214 с., ил. (Профессиональное образование).

29. Арутюнян А.А. Основы энергосбережения. М.: ЗАО «Энергосервис», 2007. 600 с.

30. Овчинников А. Потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4...6(10) кВ // Новости Электротехники. 2003. № 1(19).